| 1 | 0 | 0 |  |  | Entwässerung |  |  |  |  |  | vgl. DIN 1986-3, Tabelle 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  | 1 | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  | 2 | Auf Inkrustation prüfen (am freien Ablauf, Sichtprüfung) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  | 3 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  | 4 | Isolierung auf Beschädigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Abläufe1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | auf ungehinderten Ein- und Ablauf prüfen (einschl. Seiteneinläufe) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 2 | auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 4 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 5 | Wasserstand prüfen | x |  |  |  |  | je nach örtlichen Bedingungen ggf. auch in kürzeren Abständen |
| 1 | 1 | 2 |  |  | Absperreinrichtungen und Schieber1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 |  | 1 | Prüfen auf Zustand und äußerliche Korrosion | 1-monatl. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 |  | 2 | Auf Funktion und Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 1 | 1 | 3 |  |  | Belüftungsventile, Inspektionsöffnungen, Reinigungsverschlüsse, Reinigungsöffnungen1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 |  | 1 | Sichtprüfung auf Zustand und Zugänglichkeit, Luftzufuhr (Belüftungsventile) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 |  |  | Schächte1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 |  | 1 | Sichtprüfung auf Zustand, Dichtheit, Verschmutzung, Zugänglichkeit, Funktionalität und Beschädigung |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 |  | 2 | Kontrolle Steighilfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 |  | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 5 |  |  | Dachabläufe und Notüberläufe1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 |  | 1 | Prüfung auf ungehinderten Ein- und Ablauf |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 |  | 2 | Reinigen der Schmutzfänge und Einlaufroste |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 5 |  | 3 | Funktionskontrolle der Beheizung |  |  | x |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 5 |  | 4 | bei Druckentwässerungssystemen Sitz der Funktionsteile prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 |  |  | Dachrinnen / Regenwasserfallleitungen1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 |  | 1 | Sichtprüfung auf Zustand, Verschmutzung und Beschädigung, ggf. Beheizung und Anstrich |  | x |  |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 6 |  | 2 | Kontrolle der Dehnungs- und Längsausgleicher |  | x |  |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 6 |  | 3 | Reinigung der Rinnen, Kehlen, Traufen und Laubfänge |  | x |  |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Be- und Entlüftungsöffnungen (über Dach) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 |  | 1 | Prüfen auf freien Querschnitt und Kontrolle der Einbindung in die Dachfläche, |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 |  | 2 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 8 |  |  | Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-121 |  |  |  |  |  | Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-2 Typ 3 sind von fachkundigem Personal zu prüfen und zu warten, ansonsten genügt sachkundiges Personal (vgl. DIN 1986-3, Tab. 1 Nr. 13) |
| 1 | 1 | 8 |  | 1 | Funktionsprüfung | 1- mo-natl. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 |  | 2 | Prüfung von Dichtungen / Dichtflächen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 |  | 3 | Kontrolle der Mechanik der beweglichen Abdichtorgane |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 |  | 4 | Nachfetten |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 8 |  | 5 | Dichtheitsprüfung Funktionsprüfung) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 |  |  | Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren nach DIN EN 1253-51 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 |  | 1 | Auf Leichtgängigkeit des selbsttägigen Abschlusses prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 |  | 2 | Dichtflächen des Abschlusses prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 |  | 3 | Entfernen von Ablagerungen aus der Einlaufkammer |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 |  |  | Abwasserbehandlung |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Abscheider1 |  |  |  |  |  | nach Festlegung der obersten Wasserbehörde gem. WG, DIN1999-100, EN1825-2, EN858-2 und „AMEV - Sanitäranlagen 2011“ |
| Hinweise: - Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten s. DIN 1986-3, Tab. A.1, Ziff. 3 - Abscheideranlagen für Fette s. DIN 1986-3, Tab. A.1, Ziff. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | 1 | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | 2 | Auf Verschmutzung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen, ohne Entsorgung 2 |  |  |  |  |  | je nach Art |
| 1 | 2 | 1 |  | 4 | Funktionsfähigkeit beurteilen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | 5 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | 6 | Pumpe |  |  |  |  |  | siehe LKZ 140 |
| 1 | 2 | 1 |  | 7 | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Stärkeabscheider1, 2 |  |  |  |  |  | Bei Anlagen mit automatischer Entsorgungseinrichtung und Innenreinigung: Verfahrensweise nach Herstellerangaben (vgl. DIN1986-3 Tab.1 Ziff. 15) |
| 1 | 2 | 2 |  | 1 | Entfernen von Verkrustungen und Ablagerungen | 1- mo-natl. |  |  |  |  | je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen |
| 1 | 2 | 2 |  | 2 | Kontrolle und Reinigung von geruchsdichten Abdeckungen | 1- mo-natl. |  |  |  |  | je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | Reinigung der Probennahmeeinrichtung | 1- mo-natl. |  |  |  |  | je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen |
| 1 | 2 | 2 |  | 4 | Füllen der Abscheideranlage mit Wasser bis zum Ruhewasserspiegel | 1- mo-natl. |  |  |  |  | je nach Betriebsverhalten ggf. in kürzeren Abständen |
| 1 | 2 | 2 |  | 5 | Kontrolle Innenwandfläche / Innenbeschichtung |  |  | x |  |  | durch sachkundiges Personal |
| 1 | 2 | 2 |  | 6 | Überprüfung durch einen Fachkundigen |  |  |  |  |  | mind. aller 5 Jahre |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Sand- und Schlammfänge1 |  |  |  |  |  | soweit nicht Bestandteil von Abscheideranlagen |
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | Sichtprüfung auf Zustand, Dichtheit, Sauberkeit und Zugänglichkeit |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 2 | Sand und Schlamm entfernen, Reinigen2 |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  |  | Neutralisierungsanlage |  |  |  |  |  | nach Angaben des Herstellers bzw. den Festlegung der zuständigen Überwachungsbehörde |
| 1 | 3 | 1 |  | 1 | Auf Beschädigung und Korrosion äußerlich) prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 2 | Auf Verschmutzung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen, ohne Entsorgung1, 2 |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 4 | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 5 | Auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 6 | Chemikalienstand prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 7 | Chemikalien nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 3 | 1 |  | 8 | Pumpe |  |  |  |  |  | siehe LKZ 140 |
| 1 | 3 | 1 |  | 9 | Antriebselement und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 1 | 3 | 2 |  |  | Neutralisationseinrichtungen für Kondensate aus Brennwertkesseln und deren Abgasanlagen nach ATV-DWA-A 251 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 2 |  | 1 | Inspektion nach Herstellerangabe |  |  |  |  |  | nach Art des Brennwertgerätes und Typ der Neutralisationseinrichtung |
| 1 | 3 | 2 |  | 2 | Prüfung des Neutralisationsmittels |  |  | x |  |  | ggf. weitere Leistung nach Herstellerangabe bzw. Vorgabe der zuständigen Überwachungsbehörde |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Weiter gehende Abwasserbehandlungsanlagen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 3 |  | 1 | Inspektion und Wartung |  |  |  |  |  | nach Angaben des Herstellers bzw. den Vorgaben der zuständigen Überwachungsbehörde |
| 1 | 3 | 4 |  |  | pH-Messgeräte (fest installiert als pH-Endkontrolle)1 |  |  |  |  |  | nach Angaben des Herstellers |
| 1 | 3 | 4 |  | 1 | Messelektrode reinigen | 1-wöch. |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 2 | Messelektrode kalibrieren | x |  |  |  |  | oder nach Erfordernis |
| 1 | 4 | 0 |  |  | Entwässerungspumpe1 |  |  |  |  |  | siehe LKZ 150 |
| 1 | 5 | 0 |  |  | Hebeanlage und Entwässerungspumpe1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  | x |  |  |  | DIN 1986-3 Tab. A.1 Ziff. 1 |
| 1 | 5 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 3 |  |  | Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen |  | X |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 4 |  |  | Auf Funktion prüfen3 | x | x | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Auf Dichtheit prüfen3 | x4 | x5 | x6 |  |  |  |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 1 | 6 | 0 |  |  | Kleinkläranlagen, abflusslose Abwassersammelgruben |  |  |  |  |  | DIN 1986-3, Tab. 1, Ziff. 20 bis 22 |
| 1 | 7 | 0 |  |  | Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser |  |  |  |  |  | Arbeitsblatt DWA-A 138 |
| 1 | 8 | 0 |  |  | Drainageübergabeschacht1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 1 |  |  | Sichtprüfung (Schacht, Sandfang, Pumpe bzw. Entwässerungsgegenstand) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 2 |  |  | Räumung des Sandfanges |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 0 | 0 |  |  | Trinkwasserversorgung |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.22 |
| 2 | 1 | 1 |  |  | Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Korrosion, schädigende Einflüsse, Befestigung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  |  | Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 |  |  | Rohrkontrollstücke im Inneren auf Korrosion, Schäden und Inkrustation |  |  |  | x |  | 1 Jahr nach Inbetriebnahme, dann bei Änderung der Wasserqualität |
| 2 | 1 | 5 |  |  | Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 |  |  | Absperr-, Wandeinbau und Entleerarmaturen1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 0 |  | Sicherheitsarmaturen |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B |
| 2 | 3 |  | 1 |  | Ungehinderter freier Auslauf (AA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 1 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 2 |  | Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt) (AB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 2 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 3 |  | Freier Auslauf mit belüftetem Tauchrohr und Überlauf (AC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 3 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 |  | Freier Auslauf mit Injektor (AD)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 5 |  | Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt) (AF)1 |  |  |  |  |  | . |
| 2 | 3 |  | 5 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 |  | Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf mit Mindestdurchmesser (Nachweis durch Prüfung oder Messung) (AG)1 |  |  | x |  |  | . |
| 2 | 3 |  | 6 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 |  | Systemtrenner mit kontrollierbarer durckreduzierter Zone (BA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.3 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.3 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 3 | Datenaufzeichnung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.3 |  | (x) | (x) |  |  | jeweils mit der Leistungsausführung in Inspektion und Wartung |
| 2 | 3 |  | 7 |  | Systemtrenner mit unterschiedlichen nicht kontrollierbaren Druckzonen (CA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 7 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.4 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 7 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.4 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 8 |  | Kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EA), kontrollierbarer Doppelrückflussverhinderer (EC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 8 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.5 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 9 |  | Nicht kontrollierbare Rückflussverhinderer (EB), nicht kontrollierbarer Doppelrückflussverhinderer (ED)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 9 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 9 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6 |  |  |  |  | x | Austausch mindestens aller 10 Jahre |
| 2 | 3 |  | 10 | 0 | Rohrbelüfter in Durchgangsform (DA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 10 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.7 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 11 |  | Rohrunterbrecher mit Lufteintrittsöffnung und beweglichen Teilen (DB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 11 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 12 |  | Rohrunterbrecher mit ständig geöffneten Lufteintrittsöffnungen (DC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 12 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.2 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 |  | Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert (GA), Rohrtrenner durchflussgesteuert (GB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 | 1 | Kontrolle der Erfüllung der Einbauanforderungen |  | x |  |  |  | DIN EN 1717 |
| 2 | 3 |  | 13 | 2 | Auf Beschädigung, Korrosion, Inkrustation prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 | 3 | Überprüfung der Sicherheitsfunktion und Dichtheitsüberprüfung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 | 4 | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 3 |  | 14 |  | Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer (HA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 14 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.9 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 15 |  | Brauseschlauchanschluss mit Rohrbelüfter (HB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 15 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.10 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 16 |  | Automatischer Umsteller (HC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 16 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.11 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 17 |  | Rohrbelüfter für Schlauchanschluss, kombiniert mit Rückflussverhinderer (HD)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 17 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.12 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 18 |  | Druckbeaufschlagter Belüfter (LA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 18 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.13 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 19 |  | Druckbeaufschlager Belüfter, kombiniert mit nachgeschaltetem Rückflussverhinderer (LB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 19 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.14 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 20 |  | Hydraulische Sicherheitsgruppe1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 20 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 20 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 21 |  | Sicherheitsgruppe für Expansionswasser1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 21 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 21 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 22 | 0 | Sicherheitsventil1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 22 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 22 | 0 | Sicherheitsventil für Expansionswasser1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 23 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 24 | 0 | Kombiniertes Druck-Temperaturventil1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 24 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 25 |  | Druckminderventil1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 25 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.18 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 |  |  | Trinkwasser-Erwärmungsanlage (zentrale Versorgung) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.20 |
| 2 | 4 | 1 |  |  | Temperaturkontrolle | 2- monatl. |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 2 |  |  | Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 |  |  | Wasserseitig auf Ablagerung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 4 |  |  | Ablagerungen entfernen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 5 |  |  | Opferanoden überprüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 6 |  |  | Wasserseitig auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 7 |  |  | Manometer und Thermometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 8 |  |  | Druckminderer auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  | siehe LKZ 2.3.25 |
| 2 | 4 | 9 |  |  | Druckminderer nachstellen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 4 | 10 |  |  | Sicherheitsarmaturen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  | Anforderungen s. unter LKZ 2.330 ff. |
| 2 | 4 | 11 |  |  | Entleerungseinrichtung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 12 |  |  | Pumpe |  |  |  |  |  | siehe LKZ 140 |
| 2 | 4 | 13 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 2 | 4 | 14 |  |  | Wasseranalyse auf Legionellen von akkreditiertem Labor |  |  | (x) |  |  | Zuordnung und Intervall gem. TrinkwV |
| 2 | 4 | 15 |  |  | Thermostatische Mischer für Warmwasserbereiter1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 15 |  | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.17 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 15 |  | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.17 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  |  | Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter1 |  |  |  |  |  | DIN 1988 |
| 2 | 5 | 0 |  | 1 | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 2 | Druckbehälter auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 3 | Absperreinrichtungen und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen |  | x | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 4 | Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung) |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 5 | Druckpolster prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 6 | Druckpolster aufbauen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 7 | Kompressoren siehe VDMA 24186 Teil 6 Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 8 | Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 9 | Sicherheitsventil auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 10 | Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 11 | Förderpumpe auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 12 | Druckregler auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 13 | Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 14 | Druckregulierventil nachstellen3 |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 15 | Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 16 | Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 17 | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  | x |  |  | siehe LKZ 800 |
| 2 | 5 | 0 |  | 18 | Äußerliche Reinigung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  |  | Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen1 |  |  |  |  |  | DIN 1988-500 |
| 2 | 5 | 1 |  | 1 | Visuelle Kontrolle auf Zustand, Dichtheit und Manometerstände |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 2 | Zustand der Kompensatoren |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 3 | Kontrolle der Steuer- und Regelgüte der Pumpen und der Laufruhe |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 4 | Kontrolle der Wassertemperatur vor und hinter der Druckerhöhungsanlage |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 5 | Kontrolle des Zustandes des Aufstellraumes |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 6 | Prüfen der Funktion der Druckwächter-, -regler, Wassermangelsicherung und der elektrischen Schalteinrichtungen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 7 | Kontrolle des Motorschutzschalters und des thermischen Motorschutzes |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 8 | Prüfen und Reinigung der Vorbehälter von innen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 9 | Funktionsprüfung bei Teil- und Spitzenentnahmen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 10 | Prüfen des Vordruckes des Druckbehälters |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 11 | Funktionsprüfung der Absperreinrichtungen und Rückflussverhinderer |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 6 | 0 |  |  | Mess- und Zähleinrichtungen1 |  |  |  |  |  | Wasserzähler s. LKZ 2.6.4 |
| 2 | 6 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) und Anzeige prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 4 |  |  | Wasserzähler (zur internen Verrechnung) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.23 |
| 2 | 6 | 4 |  | 1 | Sichtprüfung auf Dichtheit, Korrosion, schädigende Einwirkungen, Zugänglichkeit und einwandfreie Befestigung Korrosion |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 6 | 4 |  | 3 | Kalibrierung Kaltwasserzähler |  |  |  |  | x | alle 6 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung |
| 2 | 6 | 4 |  | 4 | Kalibrierung Warmwasserzähler |  |  |  |  | x | alle 5 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung |
| 2 | 7 | 0 |  |  | Filter1 |  |  |  |  |  | für Filter mit aktiven Substanzen s. a. DIN EN 14898 Anhang D.4 |
| 2 | 7 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 2 |  |  | Auf Verschmutzung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 7 | 4 |  |  | Filtereinsatz wechseln |  |  | (x) |  | x | einschließlich Filtermaterial und Entsorgung |
| 2 | 7 | 5 |  |  | Filter rückspülen | x |  |  |  | (x) | Bedarf kontrollieren |
| 2 | 7 | 6 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 |  |  | Einrichtungsgegenstände |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 |  |  | Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidet1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 |  |  | Auf Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 |  |  | Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 |  |  | Ab- und Überlauf funktionserhaltend reinigen |  |  | x |  | x |  |
| 3 | 2 | 0 |  |  | Armaturen1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 |  |  | Auf Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 |  |  | Thermostat auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 6 |  |  | Elektronik einschließlich Steuerventil bzw. elektromechanische Steuereinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 |  |  | Luftsprudler und Brauseköpfe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  |  | x |  | x |  |
| 3 | 2 | 8 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 0 |  |  | WC’s, Urinale1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 2 |  |  | Auf Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 5 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 6 |  |  | Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 7 |  |  | WC-Sitz auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  | ggf. täglich Bedarf kontrollieren |
| 3 | 3 | 8 |  |  | Scharniere auf Korrosion und Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 |  |  | Spülkästen1 |  |  |  |  |  | je nach verwendeter Sicherheitsarmatur, s. LKZ 230 f.f. |
| 3 | 5 | 0 |  |  | Druckspüler1 |  |  |  |  |  | je nach verwendeter Sicherheitsarmatur, s. LKZ 230 f.f. |
| 3 | 6 | 0 |  |  | Trinkwasser-Erwärmungsanlage (dezentrale Versorgung) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 2 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 3 |  |  | Auf Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 4 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 5 |  |  | Auf Verkalkung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 6 |  |  | Entkalken 3 |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 6 | 7 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 6 | 8 |  | 1 | Elektroanschlüsse auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 8 |  | 2 | Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 8 |  | 3 | Schalter, Thermostate und Kontrolllampen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 |  |  | Wasseraufbereitung |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  |  | Dosieranlage (Pumpe, Behälter, Armatur) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 14812 Anhang B.4 DIN EN 15848 Anhang A.4 |
| Hinweise: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sind bedarfsweise auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin zu korrigieren. Die einschlägigen Hinweise der DIN EN 14815 Anhang B.4 für nicht einstellbare bzw. DIN EN 15848 Anhang A.4 für einstellbare Dosiersystem sind zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 1 | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 3 | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 4 | Dosiermittelstand prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 5 | Dosiermittel nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 6 | Fördermenge prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 7 | Fördermenge neu einstellen ohne Wasseranalyse |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 8 | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 4 | 1 | 0 |  |  | Enthärtungsanlage (Austauscher, Salzbehälter und Armaturen) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 14743 Anhang A.4 |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 1 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 5 |  |  | Wasserhärte prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 6 |  |  | Austauschermedium (Harz) regenerieren |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 1 | 7 |  |  | Salzfüllung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 8 |  |  | Salz nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 1 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 4 | 2 | 0 |  |  | Entsalzungsanlage (chemisch und physikalisch) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 1 |  |  | Sichtprüfung auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 2 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 5 |  |  | Leitfähigkeitsmesseinrichtung auf Anzeige und Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 6 |  |  | Salz- und Chemikalienstand prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 7 |  |  | Salz und Chemikalien nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 2 | 8 |  |  | Hochdruckpumpe auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 4 | 3 | 0 |  |  | Elektrolytische Dosierungsanlagen mit Aluminiumanoden1 |  |  |  |  |  | DIN EN 14095 Anhang A.6 |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Untersuchung des behandelten Wassers mindestens auf Aluminium, pH-Wert, Sauerstoff, Nitrite |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Sichtprüfung des Zustandes der Anoden und der Anschlüsse. |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Sichtprüfung des Schlammablasssystems und des abgelassenen Wassers |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Auswechseln der Anoden, Reinigung und Desinfektion des Behälters |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 4 | 0 |  |  | Sonder- Wasserbehandlungsanlage (Enteisenung, Entmanganung) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 4 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 |  |  | Gasversorgungsanlage |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 |  |  | Versorgungsanlage für technisches Gas1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 5 | 1 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (optisch / akustisch) |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 5 |  |  | Druckprobe durchführen3 |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 6 |  |  | Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 7 |  |  | Armaturen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 8 |  |  | Armaturen auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 5 | 2 | 0 |  |  | Brenngasversorgungsanlage1 |  |  |  |  |  | Laborgas DVGW G621 beachten |
| 5 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen 9 |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (optisch /akustisch) 9 |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 5 |  |  | Druckprobe durchführen 3, 9 |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 6 |  |  | Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 7 |  |  | Armaturen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 8 |  |  | Armaturen auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 2 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 6 | 0 | 0 |  |  | Allgemeine und medizinische Badeeinrichtungen |  |  |  |  |  | tägliche Inspektions- und Pflegemaßnahmen nach DIN 19643 Teil 1 |
| 6 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör |  |  |  |  |  | siehe LKZ 100 und 210 |
| 6 | 2 | 0 |  |  | Badewasser-Filteranlage1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 2 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 5 |  |  | Flusensieb reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 2 | 6 |  |  | Filter rückspülen |  |  |  |  | x | Bedarf kontrollieren |
| 6 | 2 | 7 |  |  | Pumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 8 |  |  | Pumpe auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 6 | 2 | 10 |  |  | Sicherheitsarmaturen | x |  |  |  |  | siehe LKZ 230 ff. |
| 6 | 3 | 0 |  |  | Badewasserbehandlung / Wärmetauscher, Dosierung, Flockung (Fällung) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 |  |  | Wärmetauscher |  |  |  |  |  | siehe Arbeitskarte KG 420 LKZ 5100 |
| 6 | 3 | 2 |  |  | Dosieranlage |  |  |  |  |  | siehe Nr. 401 |
| 6 | 3 | 3 |  |  | Flockungs-/Fällungseinrichtung auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 4 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 3 | 5 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 6 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 7 |  |  | Chemikalienstand prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 8 |  |  | Chemikalien nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 3 | 9 |  |  | Sicherheitsarmaturen | x |  |  |  |  | siehe LKZ 230 ff. |
| 6 | 4 | 0 |  |  | Niveau-Ausgleichbehälter1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 4 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  | x |  |
| 6 | 4 | 4 |  |  | Niveau-Regulierung und Verlustwasser-Nachspeisung funktionserhaltend reinigen | x |  |  |  | x |  |
| 6 | 4 | 5 |  |  | Niveau-Regulierung und Verlustwasser-Nachspeisung auf Funktion prüfen | x |  |  |  | x |  |
| 6 | 4 | 6 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 6 | 5 | 0 |  |  | Gegenstrom-Schwimmanlage22,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 5 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 5 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 5 |  |  | Pumpen auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 6 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 6 | 6 | 0 |  |  | Schwimmbeckenzubehör (Zu-/ Ablauf, Skimmer, Einsteigleiter, Haltegriffe, Beleuchtung) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 6 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 0 |  |  | Medizinische Wanneneinrichtung1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 7 | 2 |  |  | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 6 | 7 | 3 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 7 | 4 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 5 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 6 |  |  | Medienanschlüsse auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 7 |  |  | Absperr- und Entleerungsarmaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 8 |  |  | Absperr- und Entleerungsarmaturen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 9 |  |  | Absperr- und Entleerungsarmaturen auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 1 |  | 0 | Pumpen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 |  |  | Hygienische Einrichtungen (Zentrale Desinfektion und Seifenversorgung) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 |  |  | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 |  |  | Auf Inkrustation prüfen (am freien Ab lauf) |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 1 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 0 |  |  | Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmatur1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 2 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 0 |  |  | Zentraleinheit einschließlich Pumpe1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 3 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 7 | 3 | 3 |  |  | Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen3 |  |  |  | x |  |  |
| 7 | 3 | 4 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 5 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 6 |  |  | Desinfektionsmittel- und Seifenstand prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 7 |  |  | Desinfektionsmittel und Seife nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 7 | 3 | 8 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 7 | 4 | 0 |  |  | Dezentrale Desinfektionseinheit1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 4 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 7 | 4 | 3 |  |  | Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen 3 |  |  |  |  | x |  |
| 7 | 4 | 4 |  |  | Ventil, Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 5 |  |  | Desinfektionsmittelstand prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 6 |  |  | Desinfektionsmittel nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 0 | 0 |  |  | MSR- Technik und Antriebselemente |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 |  |  | MSR- Technik |  |  |  |  |  | s. Arbeitskarte KG 480 |
| 8 | 2 | 0 |  |  | Elektromotoren |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 |  |  | Drehrichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 3 |  |  | Lager auf Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 |  |  | Lager schmieren |  |  | x |  | x |  |
| 8 | 2 | 5 |  |  | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 6 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 3 | 0 |  |  | Riementriebe |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 8 | 3 | 2 |  |  | Auf Spannung und Fluchtung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 8 | 3 | 3 |  |  | Nachstellen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 3 | 4 |  |  | Riemen auswechseln |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 3 | 5 |  |  | Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 3 | 6 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 4 | 0 |  |  | Antriebskupplungen |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 4 | 2 |  |  | Temperatur prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 4 | 3 |  |  | Öl wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 4 | 4 |  |  | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüf en |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 4 | 5 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 5 | 0 |  |  | Kettentriebe |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 5 | 2 |  |  | Auf Spannung und Fluchtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 5 | 3 |  |  | Nachstellen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 5 | 4 |  |  | Kette fetten |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 5 | 5 |  |  | Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 5 | 6 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 8 | 6 | 0 |  |  | Getriebe |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 6 | 2 |  |  | Öl auswechseln |  |  | x |  | x |  |
| 8 | 6 | 3 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 9 | 0 | 0 |  |  | Nichttrinkwasseranlage |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 1 |  |  | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 1 | 2 |  |  | Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 1 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 1 | 4 |  |  | Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 9 | 1 | 5 |  |  | Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 2 | 0 |  |  | Absperreinrichtungen1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 2 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 3 | 0 |  |  | Feuerlöscheinrichtungen |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 | 1 |  |  | Hydranten auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 2 |  |  | Kupplungen (B und C) auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 3 |  |  | Ventilstationen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 4 |  |  | Endschalter auf Befestigung prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 5 |  |  | Absperreinrichtungen und Regelarmaturen von Sprinkleranlagen auf Stellung prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 6 |  |  | Automatische Fördereinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 7 |  |  | Löschwasserbevorratung auf Füllstand prüfen und ggf. ergänzen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 8 |  |  | Behälter und Rohrleitungssystem auf Betriebsdruck und Dichtung prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 9 |  |  | Behälter entleeren und Korrosionsschutz erneuern |  |  |  | (x) |  |  |
| 9 | 3 | 10 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  |  | (x) |  |  |
| 9 | 3 | 11 |  |  | MSR- Technik/Antriebselemente prüfen |  | (x) |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 9 | 3 | 12 |  |  | Sprinklerzentrale auf zulässige Raumtemperatur prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 13 |  |  | Druckluftstation auf Funktion prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 14 |  |  | Manometer auf Anzeige und Funktion prüfen |  |  | (x) |  |  |  |
| 9 | 3 | 15 |  |  | Sprinkler auf Behinderung der Wasserverteilung prüfen |  | (x) |  |  |  |  |
| 9 | 3 | 16 |  |  | Sprinklereinteilung überprüfen (neue Raumeinteilung o.ä.) |  |  |  |  | (x) |  |
| 9 | 4 | 0 |  |  | Brunnenwasserversorgung1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 1 |  |  | Rohrleitungen auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 4 | 2 |  |  | Druckbehälter auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 |  |  | Absperreinrichtung und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 4 |  |  | Druckpolster prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 5 |  |  | Druckpolster aufbauen |  |  |  |  | x |  |
| 9 | 4 | 6 |  |  | Kompressoren |  |  |  |  |  | siehe Arbeitskarte KG 473 LKZ 1005 |
| 9 | 4 | 7 |  |  | Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 8 |  |  | Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 9 |  |  | Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 10 |  |  | Förderpumpe auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 11 |  |  | Rückflussverhinderer (Fußventil) auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 12 |  |  | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 9 | 5 | 0 |  |  | Zierbrunnen1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  |  | Rohrleitungen auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 2 |  |  | Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 3 |  |  | Zuspeiseeinrichtung, Überlauf, Sicherheitseinrichtungen und Schmutzfilter auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 4 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 9 | 5 | 5 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 6 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 7 |  |  | Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 8 |  |  | Förderpumpe auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 5 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |

Vor Beauftragung im Rahmen eines Wartungsvertrags sollte geprüft werden, ob die Leistungen  - oder Teile - davon im Rahmen der Hausmeistertätigkeit erledigt werden können.

Die Entsorgung des Abfalls ist nicht Gegenstand der Wartung, kann jedoch im  Rahmen des Wartungsvertrags separat vereinbart werden

Bei Abschluss eines Wartungsvertrages muss diese Position separat vereinbart werden.

Gewerbebetriebe

Mehrfamilienhäuser

Einfamilienhäuser

Gilt für sicherheitstechnische Ausrüstung

Wasseranalyse und Neueinstellung der Wasserqualität sind bei Abschluss eines Wartungsvertrags separat zu vereinbaren.

Gasleitungen bis 1 bar Betriebsdruck  1x jährlich gemäß DVGW G 465, Gasleitungen über 1 bar Betriebsdruck  1x jährlich gemäß DVGW G 460, Absperreinrichtungen  1x jährlich gemäß DVGW G 460

Die angegebenen Fristen beruhen auf Erfahrungswerten und sind in jedem Einzelfall auf Grundlage der spezifischen Vorgaben (z. B. Einbauvorschriften, Brandschutznachweis, Herstellervorgaben) zu verifizieren.