## Tabelle1
GVB01_24 | 2025-01-22 | Neubau von 4 GUWs und Erneuerung eines Bestandsunterwerkes für die Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH
Hinweis fortlaufend Version 9
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:
Nr | Frage | Antwort
1 | aufgrund der Betriebspause vom 20.12.2024 bis zum 03.01.2025 betragen wir eine Verlängerung der Abgabefrist um 10 Werktage | Die Angebotsfrist wird bis einschließlich Mittwoch, den 12.02.2025, 09:30 Uhr verlängert. Die Bindefrist verlängert sich im gleichen Maß bis zum 24.03.2025.
2 | Beim Enlesen der X83 Datei kommt es zu Foirmatierungsfehlern / Zeilenumbruch im LV-Text. Dadurch erhöht sich die Datei auf über 600 Seiten beim PDF-Ausdruck (siehe Anlage) Wir bitten um Überprüfung der X83 GAEB-Datei. | Wir haben die X83 bei uns überprüft und haben keine Fehler gefunden. Wir haben zusätzlich nun noch die Datenträgerversionen X81, D81 und D83 ausgegeben. Inhaltlich wurden keine Veränderungen im LV vorgenommen.
3 | Wir gehen davon aus, dass bezüglich Instandhaltung gemäß Positionen nach LV-Abschnitt 6.3 die vierjährige Wartung gemeint ist. Wenn das korrekt ist, würden sich diese Position angesichts der Menge über einen Zeitraum von 25 Jahren erstrecken. Wie kann mit den sich in diesem Zeitraum ergebenden Kostenänderungen (Lohnsteigerungen) umgegangen werden? | Ja es ist korrekt, dass es sich um die vierjährige Wartung gemäß §57 BOStrab handelt. Die vereinbarte Preise für die Wartungsverträge sind bis zur ersten Inspektion (48 Monate nach Inbetriebnahme) Festpreise, danach sind diese veränderlich. Die Anpassung des Preise erfolgt nach den gültigen Bestimmungen (Preisgleitklausel).
4 | Aus unserer Sicht wäre eine zeitgleiche Lieferung der vier Neubau-GUW wünschenswert mit nachfolgender sequenzieller Inbetriebnahme. Kann dem zugestimmt werden? In welchem Umfang kann vom vorgebenen Terminplan abgewichen werden? Oder anderes gefragt: welche zeitlichen Abhängigkeiten bzw. Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen innerhalb des Terminplanes dürfen durch den Bieter nicht verändert werden. | Eine zeitgleiche Lieferung der GUW A, C und E in Abstimmung mit den anderen Gewerken und nach Baufortschritt ist mit anschließender sequenzieller Inbetriebnahme möglich. Ausnahme ist hier das GUW D. Bevor GUW D auf dem Grundstück des zurzeit im Betrieb befindlichen GUW 2 (Bestands-GUW) errichtet werden kann, muss GUW C und E in Betrieb sein, damit GUW 2 außer Betrieb genommen werden kann. Erst wenn GUW 2 außer Betrieb genommen wurde, kann dieses abgerissen werden. Erst nach dem Abriss kann GUW D errichtet werden. Ansonsten kann vom beigelegten Terminplan abgewichen werden. Das GUW D kann auf eigene Gewährleistung auf Flächen des AG zwischengelagert werden, seitens des Bieters ist jedoch der nochmalige Transport zum finalen Standort einzukalkulieren bzw. zu berücksichtigen.
5 | Gehen wir Recht in der Annahme, dass die laut Baubeschreibung und Bauzeitenplan erforderlichen Demontageleistungen bauseits erfolgen? | Ja dies ist korrekt. Die Demontageleistungen im GUW B (ehemals GUW 3) und im GUW D (ehemals GUW 2) erfolgt bauseits.
6 | Bezüglich Anbindung des Gleichrichters an das Einspeise-/Rückleiterfeld gibt es im LV und dem Schaltplan widersprüchliche Angaben. Können sie bitte bestätigen, dass sowohl (+) wie auch (-) Verbindung vom Gleichrichter zum Einspeise-/Rückleiterfeld veschient ausgeführt wird? | Die Verbindung zwischen Gleichrichter und Einspeise-/Rückleiterfeld muss verschient ausgeführt werden. Eine Verbindung mittels Kabel ist nicht zulässig. Folgende Positionen wurden inhaltlich angepasst: 1.6.10, 1.6.30, 1.6.40; 2.5.10, 2.5.30, 2.5.40; 3.6.10, 3.6.30, 3.6.40; 4.6.10, 4.6.30, 4.6.40; 5.6.10, 5.6.30, 5.6.40; Bei folgenden Positionen wurde aufgrund der neuen Anforderung eine Mengenänderung durchgeführt: 1.6.40, 1.6.50; 2.5.40, 2.5.50; 3.6.40, 3.6.50; 4.6.40, 4.6.50; 5.6.40, 5.6.50;
7 | Wir bitten um Bestätigung, dass statt des ausgeschriebenen 2-poligen Trennschalters im Einspeise-/Rückleiterfeld auch zwei (gegeneinander verriegelte) 1-polige Trennschalter eingesetzt werden dürfen? | Es dürfen auch zwei 1-polige Trennschalter (gegeneinander verriegelte) Trennschalter eingesetzt werden.
8 | Sie könnten uns die Angebotsbearbeitung erheblich erleichtern, wenn Sie bestätigen könnten, das gleichlautende Positionen immer den gleich Inhalte haben, also beispielsweise die Position x.6.20 Streckenabgangsfeld immer das gleiche Streckenfeld beschreibt. Damit müßten die Bieter nicht jede Position komplett durcharbeiten und auf evtl. Abweichungen prüfen, sondern könnten die Kalkulation des Feldes im GUW A auf die gleichbezeichneten Felder der weiteren GUW übertragen. Ein entsprechender Abgleich der Positionen untereinander bei insgesamt 5 Unterwerken und einem LV-Umfang von 338 Seiten bedeutet einen erheblichen Aufwand, der vermutlich nicht erforderlich ist, da davon auszugehen ist, dass sie in jedem Unterwerk die gleichen Anlagen (wenn auch mit teilweise geänderter Anzahl) benötigen und wünschen. | Aufgrund örtlicher Gegebenheiten können Abweichungen bei den einzelnen GUW-Standorten auftreten, deshalb sind die einzelnen Positionen im LV durchzuarbeiten.
9 | wir bitten um die Durchführung eines Ortstermins an alle 5 geplanten GUW Standorten. Unsere Terminvorschläge hierfür sind der 08.01, 09.01 oder 10.01.2025 | Die Anfrage für den Vororttermin ist gemäß Baubeschreibung Kapitel 1.5 direkt per E-Mail an Hr. Heubach zu richten. Fragen zum Vergabeverfahren werden im Zuge des Vororttermines nicht beantwort und sind anschließend über das Bieterportal zu stellen.
10 | nach Information des Herstellers ihres Leitfabrikates zur Mittelspannungsschaltanlage (Siemens blueGIS 8DJH) ist aufgefallen, dass das Hochführungsfeld fehlt, um vom Messfeld auf die Sammelschiene für die beiden Trafofelder zu kommen. Wir bitten um Klärung. | Gemäß Kapitel 4.2 ist die Mittelspannungsschaltanlage mit einem Sammelschienensystem auszuführen. Sollte diese Antwort nicht ausreichend sein, bitten wir um genauere Informationen/Spezifikationen warum ein Hochführungsfeld (Kabel-?/Sammelschienenhochführung?) notwendig sei.
11 | 1. Ist die lichte Raumhöhe des Oberteils mit 3 m zwingend nötig, welche Mindesraumhöhe ergibt sich aus den einzustellenden Komponenten? 2. Kann anstelle des gewünschten Systemsboden auch eine Betonzwischendecke zur Ausführung kommen? 3. Ist es möglich, die Komponenten nicht im Werk sondern auf der Baustelle einzuheben? 4. Können Traforaum und Schaltanlagenraum als zwei separate Oberteile ausgeführt werden? | zu 1) Die angegebenen Abmessungen in den Ausschreibungsunterlagen sind im Hauptangebot einzuhalten. zu 2) Nein ist nicht möglich. Die Ausführung als Systemboden ist eine Vorgabe die einzuhalten ist. zu 3) Im Leistungsverzeichnis ist beim Gebäude beschrieben, dass der Transport mit der Elektroausrüstung erfolgen soll. Die Elektroausrüstung kann auch auf der Baustelle eingebracht werden. Der entsprechende Aufwand (Lieferung auf der Baustelle, Montage auf der Baustelle inkl. Nebenkosten) ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. zu 4) Gemäß Kapitel 3.1 in der Baubeschreibung ist das Gebäude fugenlos aus einem Guss herzustellen. Eine gesonderte Anlieferung des Traforaum und Schaltanlagenraum ist somit nicht gestattet.
12 | In Ihrer Antwort auf die 3. Bieterfrage bezüglich der Wartung der GUW gemäß §57 BOStrab erwähnen Sie eine Preisgleitklausel. Unserer Meinung nach müßten sie als Vergabestelle eine solche Preisgleitklausel definieren, damit alle Bieter von den gleichen Bedingungen ausgehen und damit die Angebote vergleichbar sind. Wir bitten also um Ihre Vorgaben bezüglich dieser Preigleitklausel. | Seitens des AG wurde entschieden, dass im Zuge des Bauvorhabens nach der Inbetriebnahme bis zur 1. Inspektion gemäß BOStrab durch den Bieter durchzuführen ist. Im LV wurde die Mengen/Stückzahlen entsprechend angepasst.
13 | Wir bitten um Bestätigung, dass eine geringfügig andere Ausführung der DC-Schaltanlage (Anordnung der Meßgeräte, Anordnung und Größe von Shunts und Trennverstärkern) zulässig ist, wenn damit die gleiche Funktionalität erreicht wird und sie in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. | Wir bestätigen, dass eine geringfügige andere Ausführung der DC-Schaltanlage in Bezug auf Anordnung der Meßgeräte, Anordnung und Größe von Shunts und Trennvertärkern zulässig ist.
14 | Gibt es bauseits terminliche Zwänge oder Vorgaben, die die Errichtung des GUW B wie im Bauzeitenplan dargestellt bereits im Jahr 2025 erforderlich machen? Ist auch für das GUW B die Lieferung der Anlagen mit anschließender Montage und Inbetriebnahme im Jahr 2026 zulässig (bei Einhaltung des geforderten Gesamtfertigstellungstermins 31.12.2026)? | Es gibt keine bauseits terminlichen Zwänge oder Vorgaben, dass das GUW B bereits im Jahr 2025 errichtet werden muss. Die Montage und Inbetriebnahme des GUW B kann auch im Jahr 2026 (bei Einhaltung des geforderten Gesamtfertigstellungstermins 31.12.2026) erfolgen.
15 | Aus unserer Erfahrung mit Gleichrichterunterwerken bei deutschlandweiten Nahverkehrsunternehmen halten wir eine Steuer- und Batteriespannung von DC 110V (gegenüber den im LV geforderten 24V) aus Sicht der Belastbarkeit und der Höhe der Ströme für empfehlenswert. Erforderliche andere (kleinere) Versorgungsspannungen für z.B. Schutzgeräten würden in diesem Fall über zusätzliche Spannungswandler bereitgestellt werden. Wir bitten um Bestätigung, dass auch eine Ausführung mit Steuer-/ Batteriespannung DC 110 V zulässig ist. | Die Anforderung des Netzbetreibers während der Planungsphase war, dass die Mittelspannungsschaltanlage mit 24 V DC versorgt werden müssen. Eine andere Steuerspannung bei der MS-Anlage ist daher nicht zulässig. Die DC-Schaltanlage können mit einer Steuer- und Batteriespannung von 24 V DC - 110 V DC versorgt werden. Die Versorgung der anderen Systeme muss über geeignete DC/DC Wandler erfolgen. Die ausgewählte Steuer- und Batteriespannung muss bei Angebotsabgabe schriftlich bekannt gegeben werden.
16 | Wir bitten bezüglich der Positionen zu Überstunden um Erläuterung, was mit „Überstunden 50%“ und „Überstunden 100%“ und mit der Bezeichnung „Aufzahlungsposition“ gemeint ist. | Bei den Regiepositionen Überstunden 50% und Überstunden 100% handelt es sich um keine Aufpreispositionen. Anbei ein kurzes Beispiel zur Erläuterung für das Ausfüllen des LVs: Normalstunden 1h /50 €; Überstunden 50% 1h/75€; Überstunde 100% 1h/100€.
17 | In den Grundrissen der Neubau-GUW A, C, D und E sind zur Abtrennung des EB-Trafos Gitterwände inkl. einer Gittertür dargestellt, die sich nicht im Leistungsverzeichnis finden. Wir bitten um eine Übergabe der technischen Anforderungen an die Ausführung dieser Wände und der Tür und um Bestätigung, dass die Berücksichtigung dieser Kosten in den Positionen der Eigenbedarfstransformatoren erfolgen kann. | Das Leistungsverzeichnis wurde bei den GUWs A, C, D und E unter der Obergruppe Gebäude hinsichtlich der Gitterwand EB-Trafo ergänzt und liegt als Anhang der Bieterfrage bei. Die technische Spezifikation der Gitterwand inkl. Tür ist aus dem LV zu entnehmen. Folgende Positionen wurden im LV ergänzt: GUW A 1.3.240; GUW C 3.3.240; GUW D 4.3.230; GUW E 5.3.240. Die Gitterwand im GUW B wird durch den AN Hochbau errichtet.
18 | Für die Schaltanlagen wird innerhalb des LVs die Sonderfarbe Farbe RAL 7035 gefordert. Ist auch eine Nutzung der Standardfarbe RAL 7032 (freundliches "Lichtgrau") möglich? | Die Schaltanlagen können in der Farbe RAL 7032 ausgeführt werden.
19 | Innerhalb des LVs wird für die GUWs A, C, D und E eine Aufstellung der DC-Schaltanlage auf dem Betonboden beschrieben. Wir gehen davon aus, dass eine Aufstellung auf dem zu errichtenden Doppelboden mit Grundrahmen erfolgen kann und bitten um Bestätigung | Es wird bestätigt, dass die DC-Schaltanlagen auf dem zu errichtenden Doppelboden aufgestellt wird.
20 | Gemäß LV-Position 1.7.30. ist der Einbau des 19" Touchscreens auf der Tür des Steuerschrankesbeschrieben. Kann dabei auf die Verwendung des Schwenkrahmens verzichtet werden, wenn alle erforderlichen Komponenten auf der rückwärtigen Montageplatte des Schrankes befestigt werden können? | Der Schwenkrahmen ist notwendig und entsprechend anzubieten. Für die zentrale Leittechnik, welche gesondert vergeben wird, ist der Stationssteuerschrank auf 19" Technik vorzubereiten.
21 | In Bezug auf die LV-Position 1.8.10. bitten wir um die Angabe der Längen der Phasenseile und des Erdungsseils | Die Länge der Phasenseile und des Erdungsseils ist gemäß des Schaltanlagenaufbaus vom Bieter auszuwählen und anzubieten.
22 | Wir bitten um Bestätigung, dass der erforderliche Grundrahmen der MS- und DC-Schaltanlage in der LV-Position "Zwischenboden" mit einzukalkulieren ist. | Es wird bestätigt, dass der erforderlichen Grundrahmen der MS- und DC-Schaltanlage in die LV-Position Zwischenboden einzukalkulieren ist
23 | In Ergänzung zu den im LV unter "Zwischenboden" beschriebenen Ausführungen der GUW A, C, D und E wird in der Baubeschreibung im Abschnitt 3.1 "Gebäude" auch die Ausführung mit verzinkten Stahlprofilen erläutert. Wir bitten um Bestätigung, dass auch die dort beschriebene Ausführung verwendet werden kann. | Es wird bestätigt, dass auch die Ausführung aus der Baubeschreibung verwendet werden darf.
24 | Wir bitten um Mitteilung zur Ausführung (Höhe, Türgröße, Maschenweite, ...) der im Aufstellplan und der Baubeschreibung aufgeführten Gitterwand zur Abtrennung des Eigenbedarfstransformators von dem Schaltanlagenraum und in welcher LV-Position die Kosten zu kalkulieren sind. | Siehe Bieterfrage Nr. 17
25 | Wir bitten um Mitteilung, ob die 24 V DC Versorgung im Stationssteuerschrank redundant aus dem 24 V DC und 230 V AC Netz zu realisieren ist oder die Versorgung aus dem zentralen 24 V DC-Netz der Eigenbedarfsanlage ausreichend ist? | Eine Versorgung vom zentralen 24 V DC-Netz ist ausreichend. Die 230 V AC Versorgung kann ausgeführt werden, jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich.
26 | Wir bitten um Mitteilung, in welcher LV-Position die Verkabelung der Kameras des GUW B zu kalkulieren ist? | Die Verkabelung der Kameras ist in die Position 2.6.130 Innenverkabelung einzukalkulieren. Insgesamt sind 100 m CAT7a Kabel für die beiden Kameras einzukalkulieren. Der Anschluss des Kabels beidseitig erfolgt durch den AG.
27 | Wir bitten um Bestätigung, dass auf Stationsebene auch das Kommunikationsprotokoll Profinet zum Einsatz kommen kann. Die Schnittstelle zum Leitsystem über IEC60870-5-104 bleibt dabei erhalten. | Es wird bestätigt, dass innerhalb der Stationsebene das Kommunikationsprotokoll Profinet zum Einsatz kommen kann.
28 | Wie sollen die beiden getrennten Erdungsschienen HES/HPAS Station und MS-Erde (Ausführung gemäß LV als Kupferlasche) ohne Werkzeug verbunden werden? | Eine Verbindung der beiden Erdungsschienen mittels Schraubverbindung ist zulässig
29 | Bezüglich des für die Innenerdungsanlage vorgesehenen Kabeltyps H07V-R möchten wir darauf hinweisen, dass dieses ausschließlich für die Verlegung in Kabelkanälen zulässig ist. Alternativ würden wir die Nutzung des Kabeltyps NYY-J vorschlagen und bitten um Bestätigung. | Es wird bestätigt, dass der Kabeltyp NYY-J verwendet werden kann.
30 | Bezugnehmend zu der Antwort der Bieterfrage 10 folgender Hinweis: Bei der Verwendung einer BlueGis- Anlage 8DJH-24 ist der Übergang vom Messfeld zum angrenzenden Trafoabgangsfeld nicht mittels Sammelschienenverbindung möglich. Das Messfeld kann nur über eine Kabelverbindung durch den Kabelkeller an die benachbarten Felder erfolgen. Hierfür ist ein zusätzliches Hochführungsfeld (Ringkabelfeld) mit einer Breite von 350 mm erforderlich. Dieses zusätzliche Kabelfeld als auch die jeweiligen Kabelverbindungen zwischen Kuppel- und Messfeld, sowie Mess- und Hochführungsfeld sind im LV zusätzlich mit aufzunehmen | Das Kabelhochführungsfeld wurde im LV bei den einzelnen GUWs ergänzt. Folgende Positionen wurden im LV ergänzt: 1.4.110; 2.3.130; 3.4.110, 4.4.110, 5.4.110; Die Kabelverbindung zwischen Übergabefeld & Messfeld bzw. Messfeld & Kabelhochführungsfeld soll mit dem Kabel N2XS2Y 1x95 mm² erfolgen. Die entsprechenden Mengen (Kabel & Kabelendverschlüsse) wurden in den bereits vorhandenen Positionen im LV erhöht.
31 | Wir bitten um Mitteilung, nach welcher Untergruppierung die Notleuchten der Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung mit Untergruppen oder Ersatzbeleuchtung) auszulegen sind. Oder sind diese Leuchten als "Orientierungsbeleuchtung" ohne spezielle Anforderungen zu betrachten? | Die Notbeleuchtung 24 V DC hat der Charakteristik einer Flucht- und Rettungswegbeleuchtung in Anlehnung der DIN VDE 0100-560 zu entsprechen.
32 | Gemäß Antwort zur Bieterfrage 3 sind die Preise für die Wartungsverträge für die erste Inspektion fest und können dann entsprechend einer Preisformel angepasst werden. Wir bitten zu prüfen, ob die "Allgemeine Preisgleitformel" der ZVEI verwendet werden kann. | siehe Bieterfrage Nr. 12
33 | Wir bitten um Bestätigung, dass die unter dem Punkt 2.3 "Leistungsbezogene Unterlagen" Blatt 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen" geforderten Produktdatenblätter sich nur auf die Produkte beziehen, die abweichend vom Leitfabrikat gewählt werden ("alternative Fabrikate"). Siehe hierzu auch LV-Position 3.8. | Es wird bestätigt, dass nur Produktdatenblätter vorzulegen sind, welche vom Leitfabrikat abweichend sind.
34 | Gemäß Antwort zur Bieterfrage 3 sind die Preise für die Wartungsverträge für die erste Inspektion fest und können dann entsprechend einer Preisformel angepasst werden. Wir bitten zu prüfen, ob die "Allgemeine Preisgleitformel" der ZVEI verwendet werden kann.
35 | Wir bitten um Bestätigung, dass die unter dem Punkt 2.3 "Leistungsbezogene Unterlagen" Blatt 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen" geforderten Produktdatenblätter sich nur auf die Produkte beziehen, die abweichend vom Leitfabrikat gewählt werden ("alternative Fabrikate"). Siehe hierzu auch LV-Position 3.8.
36 | Gemäß Antwort zur Bieterfrage 3 sind die Preise für die Wartungsverträge für die erste Inspektion fest und können dann entsprechend einer Preisformel angepasst werden. Wir bitten zu prüfen, ob die "Allgemeine Preisgleitformel" der ZVEI verwendet werden kann.
37 | Wir bitten um Bestätigung, dass die unter dem Punkt 2.3 "Leistungsbezogene Unterlagen" Blatt 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen" geforderten Produktdatenblätter sich nur auf die Produkte beziehen, die abweichend vom Leitfabrikat gewählt werden ("alternative Fabrikate"). Siehe hierzu auch LV-Position 3.8.
38 | Gemäß Antwort zur Bieterfrage 3 sind die Preise für die Wartungsverträge für die erste Inspektion fest und können dann entsprechend einer Preisformel angepasst werden. Wir bitten zu prüfen, ob die "Allgemeine Preisgleitformel" der ZVEI verwendet werden kann.
39 | Wir bitten um Bestätigung, dass die unter dem Punkt 2.3 "Leistungsbezogene Unterlagen" Blatt 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen" geforderten Produktdatenblätter sich nur auf die Produkte beziehen, die abweichend vom Leitfabrikat gewählt werden ("alternative Fabrikate"). Siehe hierzu auch LV-Position 3.8.
40 | Gemäß Antwort zur Bieterfrage 3 sind die Preise für die Wartungsverträge für die erste Inspektion fest und können dann entsprechend einer Preisformel angepasst werden. Wir bitten zu prüfen, ob die "Allgemeine Preisgleitformel" der ZVEI verwendet werden kann.
34 | Bezüglich der Komponenten der Fertigbetongebäude wie Innenwand, Regenfallrohr usw. wird im LV gefordert, diese Kosten in die Position des Betonfertigteilgebäudes einzukalkulieren. Dementsprechend wären dann die genannten Positionen mit 0,00 € zu bepreisen. Ist das tatsächlich so gewünscht? Unter anderem wären dann eventuelle Mengenänderungen nur schwer darstell- und abrechenbar." | Bei den einzelnen Positionen für die Komponenten des Gebäudes, wie Innenwand, Regenfallrohr, usw sind die Materialkosten/Fertigungskosten auszupreisen. Die Anlieferung auf die Baustelle und Montage im/am Gebäude sind in die Position des Betonfertigteilgebäudes einzupreisen.
35 | Im Hinblick auf die verschiedenen Dokumente (Vertragsbedingungen, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Pläne, Bieterfragen) bitte wir um die Definition einer Rangfolge der Gültigkeit. So sollen z.B. die Gleichrichter laut Baubeschreibung für einen n-1 Betrieb ausgelegt werden, was im Leistungsverzeichnis allerdings nicht erwähnt wird." | Eine Rangfolge der Gültigkeit zwischen Leistungsverzeichnis, Vertragsbedingungen, Baubeschreibung und Pläne wird im Zuge des Vergabeverfahrens nicht festgelegt. Werden Widersprüche seitens der Bieter in den Unterlagen festgestellt, sind Bieterfragen zur Klarstellung über das Vergabeportal zu stellen. Beantwortete Bieterfragen sind bindend und stehen daher in der Reihenfolge vor dem Leistungsverzeichnis. Die Fristen (z.B. Angebotsfrist) in der Vergabebekanntmachung sind ebenfalls bindend. Der Gleichrichter muss für einen n-1 Betrieb ausgelegt werden.
36 | Kann für die Umsetzung des Stationsleitbusses auf das standardisierte Übertragungsprotokoll IEC60870-5-104 in die Leitstelle eine S7-1515 mit 2 unterschiedlichen IP-Subnetzen anstelle des Fernwirkgerätes genutzt werden? | Gemäß den Ausschreibungsunterlagen ist ein Fernwirkmodul (Leitfabrikat oder technisch gleichwertig) mit dem standardisierten Übertragungsprotokoll IEC60870-5-104 zur zentralen Leitstellen anzubieten. Eine SPS (z.B. eben S7-1515) wird nicht zugelassen.
37 | Können für den Einsatz der digitalen Multifunktionsschutzgeräte in der Mittelspannungsschaltanlage anstelle der 7SJ80 in SIP4-Technik auch aktuellere, technisch gleichwertige Geräte vom Typ SIPROTEC Compact 7SX8000 in SIP5-Technik verwendet werden? | Es kann auch der Typ Siprotec Compact 7SX8000 in SIP5 Technik eingesetzt werden.
38 | Wir haben im LV kein Position bezüglich einer Kabelabfangkonstruktion an den Transformatoren gefunden, gehen aber davon aus, dass diese mit anzubieten ist. Ist das korrekt? Wenn ja, schlagen wir vor Sie machen evtl. technische Vorgaben zu einer solchen Konstruktion als Antwort auf die Bieterfrage und geben gleichzeitig an, in welcher der vorhandenen Positionen diese Leistung zu kalkulieren ist (beispielsweise beim Transformator). Aus unserer Sicht ist es sehr ungünstig und aufwendig, wenn Sie neue Leistungsverzeichnisse ausgeben, weil nicht alle bereits bei der Bearbeitung eingetragenen Daten (z.B. Bieterangeben) auf das neue LV übertragen werden können sondern neu eingegeben werden müssen. | Die Kabelabfangskonstruktionen bei den Transformatoren ist in die Positionen der Transformatoren einzukalkulieren. Die Kabelabfangskonstruktion hat folgende Eigenschaften zu erfüllen: Material: verzinkter Stahl Ausführung mittels C-Schienen oder als entsprechende Kabelleiter mit Einleiterkabelschellen Höhe und Breite gemäß Ausführung der Anschlüsse der Transformatoren Erdungsanschluss für das innere Erdungssytem vorsehen.
39 | Wir bitten um Bestätigung, dass neben den Schaltanlagen auch die Gebäudeinstallation im GUW B bauseits demontiert wird und diese Leistungen nicht Bestandteil des Loses Fahrstrom sind. | Es wird bestätigt, dass die Demontage der Gebäudeinstallation im GUW B ebenfalls nicht Bestandteil des Loses Fahrstrom ist.
40 | Ist die Anordnung der Kabelabgangstrenner in einem separaten Nebenfeld zwingend erforderlich, oder können diese auch hinter dem Schaltwagen im Leistungsschalterfeld angeordnet werden? | Die Kabelabgangstrenner sind in einem separaten Nebenfeld anzuordnen. Eine Anordnung hinter dem Schaltwagen ist nicht erlaubt.
41 | Die unter den LV-Positionen „Schutzstudie“ beschriebenen Aufgaben zu den 5 GVB-Unterwerken sind für eine Kostenermittlung recht allgemein aufgeführt. Können wir davon ausgehen, dass folgende Leistungen darunter zu verstehen sind: 1. Erstellung des Speisekonzeptes inklusive Redundanz und Schaltgeräteauswahl - Da ein Speisekonzept vermutlich bereits existiert (siehe auch Plan FS-TA5-SH_0001_V04_sig.pdf der Anlagen übergeordnet), wo davon auszugehen ist, dass definierte Szenarien für den gestörten Betrieb bereits berücksichtigt wurden, sind für diesen Punkt keine Leistungen zu kalkulieren 2. Ermittlung der Lastströme (Simulation, Abschätzung, Messung), die Fahrzeuge sind hier wichtiger Teil – Ist für die Ermittlung der Lastströme eine komplette Simulation des gesamten Streckennetzes unter Berücksichtigung der Speise-, Strecken- und Fahrzeugdaten (vom AG im Auftragsfall beizustellen) zu verstehen, oder wurde dies bereits erstellt und die Ergebnisse können für eine weitere Betrachtung übergeben werden? 3. Ermittlung der Kurzschlussströme (Simulation, Rechnung) - Die Ermittlung der Kurzschlussströme erfolgt anhand der Simulation bzw. Nachrechnung der Kurzschlussströme je Speiseabschnitt (ungestörter Betrieb), sowie Ausfall von je einem Unterwerk (A, B, C, D und E) und Überspeisung bis in den nächsten Streckenabschnitt nach Vorgabe Kunde. 4. Erstellung eines Schutzkonzepts (Schutzfunktionen, Zuordnung Haupt- und Reserveschutz, Zusatzfunktionen) (Bericht) – Auf Grundlage der gültigen Norm für Bahnanlagen DIN EN 50633 ist ein Schutzkonzept zu erstellen. 5. Ermittlung der Einstellwerte der Schutzgeräte und Schalter (Bericht) – Ausgehend vom Schutzkonzept unter Punkt 4 sind die notwendigen Einstellfunktionen und -parameter für die Schutzgeräte der MS- und DC-Schaltanlage zu ermitteln. 6. Tests/Validierung (in der Regel im Rahmen der IBN) – Einspielen der Schutzparameter in die Schutzgeräte und Prüfung (MS-Schutzprüfung und Kurzschlussversuche auf der DC-Seite) Können Sie diese Annahmen so bestätigen? | Ad 1) Es ist korrekt, dass bereits ein Speisekonzept (Netzstudie) erstellt worden ist. Für diesen Punkt sind keine Leistung einzukalkulieren. Die vorhandene Netzstudie ist auf Plausibiliät im Zuge des Bauvorhabens zu prüfen. Ad 2) Die Lastströme wurden bereits in der Netzstudie ermittelt. Die Ergebnisse der Netzstudie als PDF können zur Verfügung gestellt werden. Ad 3) Die Kurzschlusströme wurden ebenfalls bereits in der Netzstudie für die einzelnen GUW Standorte ermittelt. Die Ergebnisse der Netzstudie als PDF können zur Verfügung gestellt werden. Die Kurzschlussberechnungen sind in den Vergabeunterlagen beigelegt worden. Ad 4) Die Annahme in der Bieterfrage ist korrekt. Ad 5) Die Annahme in der Bieterfrage ist korrekt. Ad 6) Die Annahme in der Bieterfrage ist korrekt.
42 | Welche Änderungen in den Aufstellungen, insbesondere beim GUW B, ergeben sich aus der Beantwortung der Bieterfrage 30 - zusätzliches Hochführungsfeld in der Mittelspannungsanlage? | Die detaillierte Aufstellung der Mittelspannungsschaltanlage ist im Zuge der Werks- und Montageplanung in Abstimmung mit dem AG und Netzbetreiber festzulegen
43 | Die Firma Gritec, deren Fabrikat UF4296 im Leistungsverzeichnis als Leitfabrikat angegeben ist, kann aus Gründen der Höhe und des Gesamtgewichtes für den Transport die Raumzelle nicht in der geforderten Größe als einteilige Station (+Dach) anbieten und schlägt vor, die Station horizontal zu teilen, so dass der Transport in zwei Teilen (+Dach) erfolgt und die Station vor Ort fertig montiert wird. Dir horizontale Fuge des Gebäudes würde im aufgebauten Zustand ca. 70 cm oberhalb EOK liegen. Wir bitten um Bestätigung, dass eine derartige Ausführung zulässig ist. | Aufgrund der maximalen Höhe der Schaltanlagen von 2200 mm kann von der vorgegebenen Gebäudehöhe abgewichen werden, sodass das Gebäude in einem Guss hergestellt und als Gesamtbauteil auf die Baustelle geliefert werden kann. Es ist durch den Bieter sicherzustellen, dass die Schaltanlagen ausreichend Platz haben. Die lichte Höhe des Kabelkellers von 80 cm ist dabei einzuhalten.
Legende:
Nr | Frage | Antwort
1 | alte Frage | alte Antwort
2 | neue Frage | neue Antwort