## LP08_TGA
Bauvorhaben :
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Bestands- und Revisionsunterlagen – TGA
Register |  |  |  | Anlagen nach Kostengruppe | Sanitär KG411, 412, 413, 414, 419, 475 | Heizung KG420 | Lüftung KG431, 432, 433, 439 | Kälte KG434 | Medienversorgungsanlagen KG473 | Starkstrom KG440 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen KG 450 | Förderanlagen KG460 | Gebäudeautomation KG 480 | Nutzungsspezifische Anlagen z.B. KG471,472 | Prüfpflichtige Türen , Fenster, bewegliche Wände 300 | Bauwerk Statik, besondere Teile 300
Ordnerrückenbeschriftung und Beschriftung/Kennzeichnung CD: gemäß CAD Pflichtenheft
Deckblatt „Dokumentationsunterlagen“
|  |  |  | Leistungsphase / Gewerk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Gebäudenummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Gebäudebezeichnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Projekt-Nr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Projektbezeichnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Kostengruppe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Anlagenbezeichnung / Thema | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Aktualität / Datum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Ordnernummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Firma, Anschrift, Ansprechpartner, | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Kontaktdaten (Tel., Fax, E-Mail) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Liste der Übergabedokumente
|  |  |  | Qualitative und Inhaltliche Anforderungen an die Revisionsunterlagen entsprechend VDI 6026 Pkt. 7.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
C |  |  |  | Inhaltsverzeichnis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1 |  |  | Inhaltsverzeichnis Ordner | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2 |  |  | CD-Inhalt (digitale Daten Dateibeschriftung entsprechend Register und Inhalt) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
G |  |  |  | Genehmigungen
|  |  |  | Genehmigungen (sofern im Rahmen der Ausführung erforderlich z.B. Zulassungen in Einzelfall ZiE, VAwS etc.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
P |  |  |  | Pläne / Zeichnungen
| 1 |  |  | Inhalts- und Planverzeichnis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2 |  |  | Bestandspläne + Dokumente (bei Erweiterung und Umbauten Eintragung in die Bestandspläne)
|  | 1 |  | Schaltschemata mit Leistungsangaben (z.B. der Pumpen, Heiz- und Kältekreise, Kvs-Wert, DN, usw.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 2 |  | Schaltschrankdokumentation der ISP's (Schrankaufbau, Einspeisung, Stromlaufpläne) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Strang-, Anlagen-, und Regelschemata mit Leistungsangaben … (2D) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Grundrisse mit eingezeichneten installierten Komponenten / Installationspläne (mit Leistungsangaben, z.B. Baugröße und Leistung von Anlagen, Durchflussangaben) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5 |  | Grundrisse mit gekennzeichneten Versorgungsbereichen der Elektroverteiler | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 6 |  | Netzwerkpläne / Lagepläne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7 |  | Detailpläne zu Zentralen, Trassen, Schächte, Schnitte und Details | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 8 |  | Verteilerpläne, Aufbauzeichnungen von Verteilungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 9 |  | Schaltunterlagen, Adressierungspläne, Klemmenpläne und Belegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 10 |  | Kabelplan mit Kabelkennzeichnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 11 |  | Übersicht der Stromversorgung der installierten Komponenten (AV, SV, USV) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 12 |  | Stromkreislisten | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 13 |  | Bestandsunterlagen für Blitzschutz- und Erdungsanlagen (VOB/C DIN 18384, Nr. 3.2 Grundleistung ) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
| 3 |  |  | Außenanlagen (Erschließung von Objekten)
|  | 1 |  | Grundleitungs- und Medienpläne in Außenanlagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 2 |  | Übernahme in koordinierter Leitungsplan inkl. Vermessung (Aktualisierung) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Dokumentation von Schachtanlagen / Leerrohrtrassen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
A |  |  |  | Abnahme- / Einweisungs- / Mess- / Prüf- / Sachverständigen- Protokolle
| 1 |  |  | Abnahme und fachtechnische Stellungnahmen
|  | 1 |  | Rechtsverbindliche Bauabnahme (Bauordnungsamt / Baugenehmigung) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 2 |  | VOB-Abnahmebescheinigung für alle Gewerke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 3 |  | Abnahmeprotokoll der Restleistungen / Mängelbeseitigung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4 |  | Inbetriebnahmeprotokoll | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 5 |  | Einweisungsprotokolle des technischen Personals (einschl. Dispatcher) und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 6 |  | Einweisungsprotokolle der Nutzer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7 |  | Fachunternehmer- Erklärung (i. S. v. § 82 Abs. 3 Sächs. BO (bauliche Anlage, Zufahrt, TW, AW, Gemeinschaftsanlage) - Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 8 |  | Fachbauleitererklärung nach SächBO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 9 |  | Errichterbestätigung über die ordnungs- und vorschriftengemäße Errichtung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 10 |  | Übereinstimmungserklärung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 11 |  | Fachunternehmer- Erklärung / Übereinstimmungserklärung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 12 |  | Bestätigung nach DGUV V4 (BGV A4) §5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 13 |  | Konformitätserklärung § 38 (1) Sächs. BO Feuerwiderstandsanforderungen zum Raumabschluss | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 14 |  | EG- Konformitätserklärung (Europäische Richtlinie 93/42 EWG Anhang II Medizinprodukte) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 15 |  | Inbetriebsetzungsanzeigen und Protokolle für Versorgungsanlagen (z.B. Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser etc.) | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 16 |  | Schweißtechnische Prüfungen | x | x | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 17 |  | Herstellerbescheinigung zur Einhaltung der a.R.d.T (z.B. VDI 6022; DIN 1946-4; DVGW etc. ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 18 |  | EG-Baumusterprüfbescheinigungen für Anlagen im Geltungsbereich z.B. Druckgeräte 97/23/EG; ATEX 2014/34/EU; Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Medizinprodukte 93/42/EWG; Messgeräte 2004/22/EG etc. | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 19 |  | Bescheinigungen über die Anbringung der Gefahrenhinweise, Sicherheitskennzeichnung und Unfallhinweise an - Abgeschlossenen Betriebsstätten - Batterieräumen (DGUV Vorschrift 9) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 20 |  | Abnahmeprotokoll für Blitzschutzanlage (VOB/C DIN 18384) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 21 |  | Abnahmeprotokoll für Starkstromanlage (HOAI § 55(1) und (3) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
| 2 |  |  | Protokolle zur Übergabe von:
|  | 1 |  | mobilen Ausrüstungsteilen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 2 |  | Schlüssel (Verteiler- und Schaltschränke) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Programmiergeräte | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Betriebs- und Ersatzteile (z.B. Filter, Riemen, etc.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
| 3 |  |  | Abnahme- und Prüfprotokolle Dritter
|  | 1 |  | Gesuche und Zustimmungen/Genehmigungen für anzeige- und genehmigungspflichtiger Anlagenteile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Sachverständigenprüfung (TechPrüfVO) | x | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Sachkundigenprüfung allg. ( z.B. DIN 14462) | x | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4 |  | Sachkundigenprüfung Kälteanlagen nach BRG 500 2.35 (BGV D4;VBG 20) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 5 |  | Abnahme Gesundheitsamt | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 6 |  | Physikalische Trinkwasseranalyse | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 7 |  | Biologische Trinkwasseranalyse | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 8 |  | Hygieneerstinspektion raumlufttechnischer Anlagen und Geräte VDI6022 | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 9 |  | Abnahme und Prüfung für Anlagen und Räume nach DIN 1946-4 | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 10 |  | Abnahme und Prüfung für Reinräume nach DIN EN ISO 14644 | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 11 |  | Bericht über Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme von Stromversorgungs- und Starkstromanlagen (DIN VDE 0100-600, MPrüfVO § 2 (4), TechPrüfVO, VOB/C DIN 18382, Nr. 3.1.7 Grundleistung ) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 12 |  | Bescheinigung einer zugelassenen Überwachungsstelle oder einer befähigten Person über die Prüfung der Elektroinstallation und des Potenzialausgleichs medizinisch genutzter Räume (DIN VDE 0100-710) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 13 |  | Bescheinigung der Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage für eine Feuerungsstätte durch den BSFM | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 14 |  | Bescheinigung der Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 15 |  | Abnahme, Prüfung und Dokumentation bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) | x | x | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 16 |  | Sachverständigenprüfung für Druckgeräte nach 97/23/EG | x | x | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 17 |  | Prüfnachweis durch befähigte Person über - ordnungsgemäße Installation des äußeren Blitzschutzes - Dokumentation und Durchgangsmessung des Fundamenterders (bei neu errichteten Bauten) - Messung der Erdungswiderstände - Trennungsabstandberechnung - ordnungsgemäße Installation des inneren Blitzschutzes - Einhaltung der EMV-Vorschriften (DIN EN 62305-3,(VDE 0185-305-3) mit Beiblatt 3,DIN 18014) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 18 |  | Nachweis der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsstromversorgung - Übernahme der Stromversorgung - Nachweis der geforderten Nennleistung - Einhaltung der Unempfindlichkeit gegen Störgrößen - Nachweis der Funktion der Abschaltung im Fehlerfall - Funktion der Alarmmeldungen (DIN VDE 0100-560) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 19 |  | Nachweis über Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen, Schalt- und Erdungsvorrichtungen in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten für Anlagen > 1 kV (DGUV Vorschrift 3 und 4 ) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 20 |  | Konformitätsnachweise (z. B. Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen und Verteiler) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 21 |  | Zertifikate, Prüfzeugnisse von Bauteilen zur Eignung der Verwendung am Einbauort (z. B. für die Bauteile des Brandschutzes) (MBO § 19 (Länderspezifik)) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
| 5 |  |  | Mess-, Einregulierungs- und Prüfprotokolle
|  | 1 |  | Druck- und Dichheitsprüfprotokolle gewerkespezifisch (z.B. VDI 6023; DIN 1986, DIN EN 1610, DVGW, DIN EN 13779 etc.) | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 2 |  | Spülprotokolle gewerkespezifisch (z.B. DIN EN ISO 7396) | x | x | ::::::::::::::::: | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Prüfung und Messung raumlufttechnischer Anlagen DIN EN 12599 (z.B. Luftmengen, Drücke, Drehzahl, Stromaufnahme, Temperatur, Feuchte, Schall, Luftmenge je Auslass) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Einstellwerte von Komponenten: Regelbereich, Parameter, Schaltzeiten; Leistungsschaltern, Umschalteinrichtungen, Schutzeinrichtungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 5 |  | Einstellprotokolle der Anlagenteile und Komponenten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 6 |  | Einstellwerte Volumenstromregler (Bezeichnung, Einbauort, Typ, Baugröße, Vnom, Vmin, Vmax, Klappenwinkel) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 7 |  | Heizkörperliste (Aufstellort, Typ, BG, Leistungsabgabe bei Nennleistung und gem. Auslegung) | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 8 |  | Umluftkühler-Liste (Aufstellort, Typ, BG, Leistungsabgabe bei Nennleistung und gem. Auslegung) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 9 |  | hydraulischer Abgleich gewerkespezifisch (Strangregulierventile, Volumenstromregler, Klappen, Differenzdruckregler, Thermostatventile, Rücklaufverschraubungen) | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 10 |  | Inbetriebnahme und Funktionsprüfung nach VDI 6023, DIN 1988-200, VDI 6003 (Zirkulationstemperaturen, Ausstoßzeiten) | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 11 |  | Nachweis Frostsicherheit Kühlwasserkreise, WRG, freie Kühler (- 20°C, ...kg aufgefüllt) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 12 |  | Schallmessungen allg. (Raumanforderungen, Anlagen im Außenbereich, Zentralen) | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 13 |  | Meß, Einstell- und Inbetriebnahmeprotokolle allg. | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 14 |  | Prüfung von Kälteanlagen nach DIN EN 378-2 6.3 | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 15 |  | Prüfung und Inbetriebnahme nach DIN EN ISO 7396-1 für medizinische Druckgase und Vakuum | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 16 |  | Prüfung und Inbetriebnahmen nach VdS CEA 4001 Pkt. 17 | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 17 |  | Funktionsprüfung der Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen (Frostschutz, Strömungswächter, Überhitzungsschutz, Sicherheitsbegrenzer, Reparaturschalter, Notschalter, Brandschutz- und Entrauchungsklappen, Drehzahl- oder Keilriemenschutz, Filterüberwachung | x | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 18 |  | Protokoll über Gesamtfunktion (Funktionsprüfung, 72-h Test mit Auswertung von Kennlinien während des Probebetriebes) | x | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 19 |  | Messprotokoll magnetische Schirmung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 20 |  | Messprotokoll NS-Stromschienen | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 21 |  | Messprotokoll aller Leitungsverbindungen | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 22 |  | Messung der Bodenableitwiderstände bei ableitfähigen bzw. isolierenden Fußböden (DIN EN 61340-4-1 ) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
F |  |  |  | Gewährleistung Fristen
| 1 |  |  | Übersicht über den Beginn und Ende der Gewährleistung und Garantie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2 |  |  | Liste der Ausführungsfirmen/ Nachunternehmer (Fa., Anschrift, Ansprechpartner, Tel., Fax, E-Mail) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
T |  |  |  | Technische Beschreibungen und Berechnungen
| 1 |  |  | Anlagenbeschreibung (Bestandteile, Aufbau, Funktion)
|  | 1 |  | Anlagen- und Funktionsbeschreibung (VOB/C DIN 18382) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Regelschemen (Automationsschemen), Datenpunktlisten (GA-Funktionslisten), Steuer- und Regelbeschreibungen, Verbraucherliste, Ventilliste, Feldgerätelisten (Sensoren, Aktoren, separate Übersichten für BSK, EK, VSR), Datenblätter, DDC-Belegungslisten, Kabellisten | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Produktbeschreibungen | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Datenpunktlisten mit Prüfung der Meldung und Alarmierung beim Dispatcher | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 5 |  | Rechnergestützte Systeme - Angabe Softwarestand und Parametrierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 6 |  | Programmierdaten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2 |  |  | Schnittstellenkatalog
|  | 1 |  | Darstellung der Schnittstellen zu Fremdanlagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Brandfallmatrix | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3 |  |  | Anlagenauslegung und Dimensionierung
|  | 1 |  | z.B. Berechnungen sofern abweichend zur Ausführungsplanung (Wärmebedarf-, Kühllastberechnung, Rohrnetze, etc.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Angabe der Berechnungsgrundlagen (Welche Werte/ Verbrauchsdaten sind Grundlage für die Auslegung der Anlage) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Leistungsbilanzen für alle Anlagen mit Revision nach der Errichtung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Selektivitätsnachweise für alle Versorgungswege | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 5 |  | Berechnungen für die minimale mob. NEA-Leistung und Kabel | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 6 |  | Leistungsbilanz für die TST der Zweiteinspeisung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 7 |  | Netzberechnung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 8 |  | Auslegung HPA und ZEP | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 9 |  | Berechnung Druckentlastungsöffnung | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 10 |  | USV-Auslegung (Betriebsdauer) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
D |  |  |  | Daten der Geräte und Anlagen /Produktdatenblätter /Einbau- und Montageanleitungen/ Bedienungs- und Betriebsanleitung/ Ersatz- und Zubehörteile/ Herstellerverzeichnisse /Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen
| 1 |  |  | Daten der Geräte und Anlagen Produktdatenblätter, Einbau- und Montageanleitungen, Bedienungs- und Betriebsanleitung, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen*
|  | 1 |  | (geordnet nach Hersteller und Anlage entsprechend Register H) | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 2 |  | Anlagenübersichten / Anlagenbestandslisten (Fabrikat, Typ, Einbauort) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 3 |  | Allgemeines zum Bauteil (Produktbeschreibung, Typ, Baugröße, etc.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4 |  | Produktdatenblätter, Auslegungs- und Planungshinweise der Hersteller | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5 |  | Auslegungen der Montageplanung (Komponenten, Gerätekarte, Stütz- und Haltekonstruktionen, etc.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 6 |  | Datenblätter/Herstellerangaben, (wie z.B. für Glykol und Sole inkl. Sicherheitsdatenblatt EG-Richtlinie 2001/58/EG) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7 |  | Einbau- und Montageanleitung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2 |  |  | Bedienungs- und Betriebsanleitung
|  | 1 |  | Bedienungsanleitung, Handbücher, Betriebskontrolle, Technische Betriebsführung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Inbetriebnahmeanweisungen | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Einstellwerte zur Inbetriebnahme der Anlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4 |  | Betrieb der Anlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5 |  | Verhalten bei Störungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 6 |  | Sicherheitshinweise | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7 |  | Störmeldeliste | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 8 |  | Außerbetriebnahme | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 9 |  | Installationsanweisungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10 |  | Stationsbuch / Anlagen-/ Betriebsbuch | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
| 3 |  |  | Wartungs- und Instandhaltungsanweisung*
|  | 1 |  | Umfang der Wartung, Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsanweisungen, inkl. der zeitlichen Dauer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Hinweise zur Fehler- u. Störungssuche/Instandhaltungskatalog | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 3 |  | Zeitplan der Wartungsmaßnahmen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4 |  | Zeitplan zu den wiederkehrenden Prüfungen durch unabhängige Stellen (z.B. Sachverständige) | x | x | x | x | x | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 5 |  | Auflistung der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung für Anlagen, Geräte und Bauteile | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 6 |  | Wartungsbuch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7 |  | Beschreibung der Wartungsmöglichkeit in Bezug auf die Betriebszeiten, Beschreibung von evtl. Kompensationsmaßnahmen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | :::::::::::::::::
|  | 8 |  | Reinigungs- und Pflegehinweise | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4 |  |  | Ersatz- und Zubehörteile
|  | 1 |  | Ersatzteilspez. Bestell- u. Kenndaten, Betriebs- und Verbrauchsstoffe, Hinweise zur Lagerung von Betriebsstoffen u. Ersatzteilen, Verschleißteillisten mit theoretischer Lebensdauer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Verpflichtungserklärung zur Lieferung von Ersatzteilen über mind. 10 Jahre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 3 |  | Stücklisten (Schaltanlagen, Trafos, Kabel, Einrichtungen usw.) Ersatzteile, Verschleißteile | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Kundendienstlisten | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
| 5 |  |  | Herstellerverzeichnisse
|  | 1 |  | Auflistung der Hersteller aller verwendeten Produkt- bzw. Baugruppen und Ersatzteile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Liste der nicht handelsüblichen Ersatzteile | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 3 |  | Liste prüfzeichenpflichtiger Bauteile | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
|  | 4 |  | Kundendienst- und Herstelleranschriften auflisten: Bauteil, Firma, Anschrift, Ansprechpartner (Tel, Fax, Handy) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5 |  | Auflistung der wiederkehrenden Prüfungen durch unabhängige Stellen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
N |  |  |  | Nachweise, Prüfzeugnisse, Zulassungen und Gutachten wie z.B.:
|  | 1 |  | Werkszeugnis Brandabschottung Materialienzertifikate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2 |  | Bescheinigung über die Ausführung der BS-Abschottungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 3 |  | Auflistung der Schotts (Schott-Plan / Schott-Buch) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4 |  | EG-Konformitätszertifikat (z.B. für Brandgasventilator, PWT usw.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5 |  | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. für Brandgasventilator, Brandschutzklappen, Leckageerkennungssystem, etc.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
W |  |  |  | Wartungsangebote / Wartungsverträge | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | :::::::::::::::::
| 1 |  |  | inkl. Leistungsbeschreibung, Grundrisse mit Kennzeichnung der Wartungsobjekte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | ANLAGE H – Anforderungskatalog Revisionsunterlagen Bauwerk / Baukonstruktion als Inhaltsvorgabe zur Lieferung der erforderlichen Bestands- und Revisionsunterlagen beachten | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | ::::::::::::::::: | x | x
* |  |  |  | Beziehen sich die Gerätespezifikationen, Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen auf verschiedene Ausführungen oder Baugrößen, sind die zutreffenden Ausführungen und Baugrößen zu kennzeichnen.

## Checkliste
Bauvorhaben :
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Bestands- und Revisionsunterlagen | [5 empty] | vom Planer auszufüllen
Register |  |  |  | Anlagen nach Kostengruppe | LP……………… KG ……………... | digital | Papier | Anmerkung | Prüfung Bereich 5 (d= digital / P=Papier)
Ordnerrückenbeschriftung und Beschriftung/Kennzeichnung CD: gemäß CAD Pflichtenheft
Deckblatt „Dokumentationsunterlagen“
Leistungsphase / Gewerk
Gebäudenummer
Gebäudebezeichnung
Projekt-Nr.
Projektbezeichnung
Kostengruppe
Anlagenbezeichnung / Thema
Aktualität / Datum
Ordnernummer
Firma, Anschrift, Ansprechpartner,
Kontaktdaten (Tel., Fax, E-Mail)
Liste der Übergabedokumente
Qualitative und Inhaltliche Anforderungen an die Revisionsunterlagen entsprechend VDI 6026 Pkt. 7.7
C |  |  |  | Inhaltsverzeichnis
| 1 |  |  | Inhaltsverzeichnis Ordner
| 2 |  |  | CD-Inhalt (digitale Daten Dateibeschriftung enstprechend Register und Inhalt)
G |  |  |  | Genehmigungen
Genehmigungen (sofern im Rahmen der Ausführung erforderlich z.B. Zulassungen in Einzelfall ZiE, VAwS etc.)
P |  |  |  | Pläne / Zeichnungen
| 1 |  |  | Inhalts- und Planverzeichnis
| 2 |  |  | Bestandspläne + Dokumente (bei Erweiterung und Umbauten Eintragung in die Bestandspläne)
|  | 1 |  | Schaltschemata mit Leistungsangaben (z.B. der Pumpen, Heiz- und Kältekreise, Kvs-Wert, DN, usw.)
|  | 2 |  | Schaltschrankdokumentation der ISP's (Schrankaufbau, Einspeisung, Stromlaufpläne)
|  | 3 |  | Strang-, Anlagen-, und Regelschemata mit Leistungsangaben … (2D)
|  | 4 |  | Grundrisse mit eingezeichneten installierten Komponenten / Installationspläne (mit Leistungsangaben, z.B. Baugröße und Leistung von Anlagen, Durchflussangaben)
|  | 5 |  | Grundrisse mit gekennzeichneten Versorgungsbereichen der Elektroverteiler
|  | 6 |  | Netzwerkpläne / Lagepläne
|  | 7 |  | Detailpläne zu Zentralen, Trassen, Schächte, Schnitte und Details
|  | 8 |  | Verteilerpläne, Aufbauzeichnungen von Verteilungen
|  | 9 |  | Schaltunterlagen, Adressierungspläne, Klemmenpläne und Belegung
|  | 10 |  | Kabelplan mit Kabelkennzeichnung
|  | 11 |  | Übersicht der Stromversorgung der installierten Komponenten (AV, SV, USV)
|  | 12 |  | Stromkreislisten
|  | 13 |  | Bestandsunterlagen für Blitzschutz- und Erdungsanlagen (VOB/C DIN 18384, Nr. 3.2 Grundleistung )
| 3 |  |  | Außenanlagen (Erschließung von Objekten)
|  | 1 |  | Grundleitungs- und Medienpläne in Außenanlagen
|  | 2 |  | Übernahme in koordinierter Leitungsplan inkl. Vermessung (Aktualisierung)
|  | 3 |  | Dokumentation von Schachtanlagen / Leerrohrtrassen
A |  |  |  | Abnahme- / Einweisungs- / Mess- / Prüf- / Sachverständigen- Protokolle
| 1 |  |  | Abnahme und fachtechnische Stellungnahmen
|  | 1 |  | Rechtsverbindliche Bauabnahme (Bauordnungsamt / Baugenehmigung)
|  | 2 |  | VOB-Abnahmebescheinigung für alle Gewerke
|  | 3 |  | Abnahmeprotokoll der Restleistungen / Mängelbeseitigung
|  | 4 |  | Inbetriebnahmeprotokoll
|  | 5 |  | Einweisungsprotokolle des technischen Personals (einschl. Dispatcher) und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
|  | 6 |  | Einweisungsprotokolle der Nutzer
|  | 7 |  | Fachunternehmer- Erklärung (i. S. v. § 82 Abs. 3 Sächs. BO (bauliche Anlage, Zufahrt, TW, AW, Gemeinschaftsanlage) - Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen
|  | 8 |  | Fachbauleitererklärung nach SächBO
|  | 9 |  | Errichterbestätigung über die ordnungs- und vorschriftengemäße Errichtung
|  | 10 |  | Übereinstimmungserklärung
|  | 11 |  | Fachunternehmer- Erklärung / Übereinstimmungserklärung
|  | 12 |  | Bestätigung nach DGUV V4 (BGV A4) §5
|  | 13 |  | Konformitätserklärung § 38 (1) Sächs. BO Feuerwiderstandsanforderungen zum Raumabschluss
|  | 14 |  | EG- Konformitätserklärung (Europäische Richtlinie 93/42 EWG Anhang II Medizinprodukte)
|  | 15 |  | Inbetriebsetzungsanzeigen und Protokolle für Versorgungsanlagen (z.B. Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser etc.)
|  | 16 |  | Schweißtechnische Prüfungen
|  | 17 |  | Herstellerbescheinigung zur Einhaltung der a.R.d.T (z.B. VDI 6022; DIN 1946-4; DVGW etc. )
|  | 18 |  | EG-Baumusterprüfbescheinigungen für Anlagen im Geltungsbereich z.B. Druckgeräte 97/23/EG; ATEX 2014/34/EU; Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Medizinprodukte 93/42/EWG; Messgeräte 2004/22/EG etc.
|  | 19 |  | Bescheinigungen über die Anbringung der Gefahrenhinweise, Sicherheitskennzeichnung und Unfallhinweise an - Abgeschlossenen Betriebsstätten - Batterieräumen (DGUV Vorschrift 9)
|  | 20 |  | Abnahmeprotokoll für Blitzschutzanlage (VOB/C DIN 18384)
|  | 21 |  | Abnahmeprotokoll für Starkstromanlage (HOAI § 55(1) und (3)
| 2 |  |  | Protokolle zur Übergabe von:
|  | 1 |  | mobilen Ausrüstungsteilen
|  | 2 |  | Schlüssel (Verteiler- und Schaltschränke)
|  | 3 |  | Programmiergeräte
|  | 4 |  | Betriebs- und Ersatzteile (z.B. Filter, Riemen, etc.)
| 3 |  |  | Abnahme- und Prüfprotokolle Dritter
|  | 1 |  | Gesuche und Zustimmungen/Genehmigungen für anzeige- und genehmigungspflichtiger Anlagenteile
|  | 2 |  | Sachverständigenprüfung (TechPrüfVO)
|  | 3 |  | Sachkundigenprüfung allg. ( z.B. DIN 14462)
|  | 4 |  | Sachkundigenprüfung Kälteanlagen nach BRG 500 2.35 (BGV D4;VBG 20)
|  | 5 |  | Abnahme Gesundheitsamt
|  | 6 |  | Physikalische Trinkwasseranalyse
|  | 7 |  | Biologische Trinkwasseranalyse
|  | 8 |  | Hygieneerstinspektion raumlufttechnischer Anlagen und Geräte VDI6022
|  | 9 |  | Abnahme und Prüfung für Anlagen und Räume nach DIN 1946-4
|  | 10 |  | Abnahme und Prüfung für Reinräume nach DIN EN ISO 14644
|  | 11 |  | Bericht über Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme von Stromversorgungs- und Starkstromanlagen (DIN VDE 0100-600, MPrüfVO § 2 (4), TechPrüfVO, VOB/C DIN 18382, Nr. 3.1.7 Grundleistung )
|  | 12 |  | Bescheinigung einer zugelassenen Überwachungsstelle oder einer befähigten Person über die Prüfung der Elektroinstallation und des Potenzialausgleichs medizinisch genutzter Räume (DIN VDE 0100-710)
|  | 13 |  | Bescheinigung der Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage für eine Feuerungsstätte durch den BSFM
|  | 14 |  | Bescheinigung der Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen
|  | 15 |  | Abnahme, Prüfung und Dokumentation bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS)
|  | 16 |  | Sachverständigenprüfung für Druckgeräte nach 97/23/EG
|  | 17 |  | Prüfnachweis durch befähigte Person über - ordnungsgemäße Installation des äußeren Blitzschutzes - Dokumentation und Durchgangsmessung des Fundamenterders (bei neu errichteten Bauten) - Messung der Erdungswiderstände - Trennungsabstandberechnung - ordnungsgemäße Installation des inneren Blitzschutzes - Einhaltung der EMV-Vorschriften (DIN EN 62305-3,(VDE 0185-305-3) mit Beiblatt 3,DIN 18014)
|  | 18 |  | Nachweis der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsstromversorgung - Übernahme der Stromversorgung - Nachweis der geforderten Nennleistung - Einhaltung der Unempfindlichkeit gegen Störgrößen - Nachweis der Funktion der Abschaltung im Fehlerfall - Funktion der Alarmmeldungen (DIN VDE 0100-560)
|  | 19 |  | Nachweis über Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen, Schalt- und Erdungsvorrichtungen in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten für Anlagen > 1 kV (DGUV Vorschrift 3 und 4 )
|  | 20 |  | Konformitätsnachweise (z. B. Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen und Verteiler)
|  | 21 |  | Zertifikate, Prüfzeugnisse von Bauteilen zur Eignung der Verwendung am Einbauort (z. B. für die Bauteile des Brandschutzes) (MBO § 19 (Länderspezifik))
| 5 |  |  | Mess-, Einregulierungs- und Prüfprotokolle
|  | 1 |  | Druck- und Dichheitsprüfprotokolle gewerkespezifisch (z.B. VDI 6023; DIN 1986, DIN EN 1610, DVGW, DIN EN 13779 etc.)
|  | 2 |  | Spülprotokolle gewerkespezifisch (z.B. DIN EN ISO 7396)
|  | 3 |  | Prüfung und Messung raumlufttechnischer Anlagen DIN EN 12599 (z.B. Luftmengen, Drücke, Drehzahl, Stromaufnahme, Temperatur, Feuchte, Schall, Luftmenge je Auslass)
|  | 4 |  | Einstellwerte von Komponenten: Regelbereich, Parameter, Schaltzeiten;Leistungsschaltern,Umschalteinrichtungen, Schutzeinrichtungen
|  | 5 |  | Einstellprotokolle der Anlagenteile und Komponenten
|  | 6 |  | Einstellwerte Volumenstromregler (Bezeichnung, Einbauort, Typ, Baugröße, Vnom, Vmin, Vmax, Klappenwinkel)
|  | 7 |  | Heizkörperliste (Aufstellort,Typ, BG, Leistungsabgabe bei Nennleistung und gem. Auslegung)
|  | 8 |  | Umluftkühler-Liste (Aufstellort,Typ, BG, Leistungsabgabe bei Nennleistung und gem. Auslegung)
|  | 9 |  | hydraulischer Ableich gewerkespezifisch (Stranregulierventile, Volumenstromregler, Klappen, Differenzdruckregler, Thermostatventile, Rücklaufverschraubungen)
|  | 10 |  | Inbetriebnahme und Funktionsprüfung nach VDI 6023, DIN 1988-200, VDI 6003 (Zirkulationstemperaturen, Austoßzeiten)
|  | 11 |  | Nachweis Frostsicherheit Kühlwasserkreise, WRG, freie Kühler (- 20°C, ...kg aufgefüllt)
|  | 12 |  | Schallmessungen allg. (Raumanforderungen, Anlagen im Außenbereich, Zentralen)
|  | 13 |  | Meß, Einstell- und Inbetriebnahmeprotokolle allg.
|  | 14 |  | Prüfung von Kälteanlagen nach DIN EN 378-2 6.3
|  | 15 |  | Prüfung und Inbetriebnahme nach DIN EN ISO 7396-1 für medizinische Druckgase und Vakuum
|  | 16 |  | Prüfung und Inbetriebnahmen nach VdS CEA 4001 Pkt. 17
|  | 17 |  | Funktionsprüfung der Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen (Frostschutz, Strömungswächter, Überhitzungsschutz, Sicherheitsbegrenzer, Reparaturschalter, Notschalter, Brandschutz- und Entrauchungsklappen, Drehzahl- oder Keilriemenschutz, Filterüberwachung
|  | 18 |  | Protokoll über Gesamtfunktion (Funktionsprüfung, 72-h Test mit Auswertung von Kennlinien während des Probebetriebes)
|  | 19 |  | Messprotokoll magnetische Schirmung
|  | 20 |  | Messprotokoll NS-Stromschienen
|  | 21 |  | Messprotokoll aller Leitungsverbindungen
|  | 22 |  | Messung der Bodenableitwiderstände bei ableitfähigen bzw. isolierenden Fußböden (DIN EN 61340-4-1 )
F |  |  |  | Gewährleistung Fristen
| 1 |  |  | Übersicht über den Beginn und Ende der Gewährleistung und Garantie
| 2 |  |  | Liste der Ausführungsfirmen/ Nachunternehmer (Fa., Anschrift, Ansprechpartner, Tel., Fax, E-Mail)
T |  |  |  | Technische Beschreibungen und Berechnungen
| 1 |  |  | Anlagenbeschreibung (Bestandteile, Aufbau, Funktion)
|  | 1 |  | Anlagen- und Funktionsbeschreibung (VOB/C DIN 18382)
|  | 2 |  | Regelschemen (Automationsschemen), Datenpunktlisten (GA-Funktionslisten), Steuer- und Regelbeschreibungen, Verbraucherliste, Ventilliste, Feldgerätelisten (Sensoren, Aktoren, separate Übersichten für BSK, EK, VSR), Datenblätter, DDC-Belegungslisten, Kabellisten
|  | 3 |  | Produktbeschreibungen
|  | 4 |  | Datenpunktlisten mit Prüfung der Meldung und Alarmierung beim Dispatcher
|  | 5 |  | Rechnergestützte Systeme - Angabe Softwarestand und Parametrierung
|  | 6 |  | Programmierdaten
| 2 |  |  | Schnittstellenkatalog
|  | 1 |  | Darstellung der Schnittstellen zu Fremdanlagen
|  | 2 |  | Brandfallmatrix
| 3 |  |  | Anlagenauslegung und Dimensionierung
|  | 1 |  | z.B. Berechnungen sofern abweichend zur Ausführungsplanung (Wärmebedarf-, Kühllastberechnung, Rohrnetze, etc.)
|  | 2 |  | Angabe der Berechnungsgrundlagen (Welche Werte/ Verbrauchsdaten sind Grundlage für die Auslegung der Anlage)
|  | 3 |  | Leistungsbilanzen für alle Anlagen mit Revision nach der Errichtung
|  | 4 |  | Selektivitätsnachweise für alle Versorgungswege
|  | 5 |  | Berechnungen für die minimale mob. NEA-Leistung und Kabel
|  | 6 |  | Leistungsbilanz für die TST der Zweiteinspeisung
|  | 7 |  | Netzberechnung
|  | 8 |  | Auslegung HPA und ZEP
|  | 9 |  | Berechung Druckentlastungsöffnung
|  | 10 |  | USV-Auslegung (Betriebsdauer)
D |  |  |  | Daten der Geräte und Anlagen /Produktdatenblätter /Einbau- und Montageanleitungen/ Bedienungs- und Betriebsanleitung/ Ersatz- und Zubehörteile/ Herstellerverzeichnisse /Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen
| 1 |  |  | Daten der Geräte und Anlagen Produktdatenblätter, Einbau- und Montageanleitungen, Bedienungs- und Betriebsanleitung, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen*
|  | 1 |  | (geordnet nach Hersteller und Anlage entsprechend Register H)
|  | 2 |  | Anlagenübersichten / Anlagenbestandslisten (Fabrikat, Typ, Einbauort)
|  | 3 |  | Allgemeines zum Bauteil (Produktbeschreibung, Typ, Baugröße, etc)
|  | 4 |  | Produktdatenblätter, Auslegungs- und Planungshinweise der Hersteller
|  | 5 |  | Auslegungen der Montageplanung (Komponenten, Gerätekarte, Stütz- und Haltekonstruktionen, etc.)
|  | 6 |  | Datenblätter/Herstellerangaben, (wie z.B. für Glykol und Sole inkl. Sicherheitsdatenblatt EG-Richtlinie 2001/58/EG)
|  | 7 |  | Einbau- und Montageanleitung
| 2 |  |  | Bedienungs- und Betriebsanleitung
|  | 1 |  | Bedienungsanleitung, Handbücher, Betriebskontrolle, Technische Betriebsführung
|  | 2 |  | Inbetriebnahmeanweisungen
|  | 3 |  | Einstellwerte zur Inbetriebnahme der Anlage
|  | 4 |  | Betrieb der Anlage
|  | 5 |  | Verhalten bei Störungen
|  | 6 |  | Sicherheitshinweise
|  | 7 |  | Störmeldeliste
|  | 8 |  | Außerbetriebnahme
|  | 9 |  | Installationsanweisungen
|  | 10 |  | Stationsbuch / Anlagen-/ Betriebsbuch
| 3 |  |  | Wartungs- und Instandhaltungsanweisung*
|  | 1 |  | Umfang der Wartung, Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsanweisungen, inkl. der zeitlichen Dauer
|  | 2 |  | Hinweise zur Fehler- u. Störungssuche/Instandhaltungskatalog
|  | 3 |  | Zeitplan der Wartungsmaßnahmen
|  | 4 |  | Zeitplan zu den wiederkehrenden Prüfungen durch unabhängige Stellen (z.B. Sachverständige)
|  | 5 |  | Auflistung der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung für Anlagen, Geräte und Bauteile
|  | 6 |  | Wartungsbuch
|  | 7 |  | Beschreibung der Wartungsmöglichkeit in Bezug auf die Betriebzeiten, Beschreibung von evtl. Kompensationsmaßnahmen
|  | 8 |  | Reinigungs- und Pflegehinweise
| 4 |  |  | Ersatz- und Zubehörteile
|  | 1 |  | Ersatzteilspez. Bestell- u. Kenndaten, Betriebs- und Verbrauchsstoffe, Hinweise zur Lagerung von Betriebsstoffen u. Ersatzteilen, Verschleißteillisten mit theoretischer Lebensdauer
|  | 2 |  | Verpflichtungserklärung zur Lieferung von Ersatzteilen über mind. 10 Jahre
|  | 3 |  | Stücklisten (Schaltanlagen, Trafos, Kabel, Einrichtungen usw.) Ersatzteile, Verschleisteile
|  | 4 |  | Kundendienstlisten
| 5 |  |  | Herstellerverzeichnisse
|  | 1 |  | Auflistung der Hersteller aller verwendeten Produkt- bzw. Baugruppen und Ersatzteile
|  | 2 |  | Liste der nicht handelsüblichen Ersatzteile
|  | 3 |  | Liste prüfzeichenpflichtiger Bauteile
|  | 4 |  | Kundendienst- und Herstelleranschriften auflisten: Bauteil, Firma, Anschrift, Ansprechpartner (Tel, Fax, Handy)
|  | 5 |  | Auflistung der wiederkehrenden Prüfungen durch unabhängige Stellen
N |  |  |  | Nachweise, Prüfzeugnisse, Zulassungen und Gutachten wie z.B.:
|  | 1 |  | Werkszeugnis Brandabschottung Materialienzertifikate
|  | 2 |  | Bescheinigung über die Ausführung der BS-Abschottungen
|  | 3 |  | Auflistung der Schotts (Schott-Plan / Schott-Buch)
|  | 4 |  | EG-Konformitätszertifikat (z.B. für Brandgasventilator, PWT usw.)
|  | 5 |  | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. für Brandgasventilator, Brandschutzklappen, Leckageerkennungssystem, etc.)
W |  |  |  | Wartungsangebote / Wartungsverträge
| 1 |  |  | inkl. Leistungsbeschreibung, Grundrisse mit Kennzeichnung der Wartungsobjekte
ANLAGE H – Anforderungskatalog Revisionsunterlagen Bauwerk / Baukonstruktion als Inhaltsvorgabe zur Lieferung der erforderlichen Bestands- und Revisionsunterlagen beachten
* |  |  |  | Beziehen sich die Gerätespezifikationen, Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen auf verschiedene Ausführungen oder Baugrößen, sind die zutreffenden Ausführunegen und Baugrößen zu kennzeichnen.